Allegato 1

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE IMMOBILIARE

UFFICIO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL PROGRAMMA

DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DEGLI IMPIANTI  DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO ED INVERNALE DI VIA S. D’AMICO –ROMA.

1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI	3

2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO-INVERNALE	3

2.1 Espletamento del servizio	3

2.2 Centrale Termica	3

2.2.1 Impianto di addolcimento acque	4

2.2.2 Rete di distribuzione del gas	4

2.3 Refrigeratore ad acqua con condensazione ad aria	4

2.4 UTA	5

2.5 Mobiletti fan-coils	5

2.6 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria	5

2.7 Strumentazione elettronica	6

2.8 Elettropompe di circolazione fluidi	6

2.9 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua (refrigerata e di condensa), valvolame, rivestimenti e coibentazione.	7

2.10 Canali di mandata e ripresa, bocchette, rivestimenti afonici.	7

2.11 Vasi di espansione	7

2.12 Termometri	7

2.13 Serrande tagliafuoco e di regolazione	7

2.14 Termostati Ambiente, Sonde di temperatura e umidità, Manometri	7

2.15 Collegamento a terra	7

2.16 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici	7

2.17 Impianti di estrazione aria	8

# 1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti installati presso il complesso immobiliare di Via S. D’Amico, 9/11 oggetto dell’appalto, sono i seguenti:

Impianto di condizionamento estivo-invernale

Centrale termica

- Generatori di calore: n. 1 marca BIASI mod. NTNAR 500 potenza 581.5 kW

- Bruciatori: n.1  marca BALTUR mod.BGN 100P  Portata kW 643.1

- Combustibile: gas metano

- Pompe di circolazione marca NOCCHI mod. R2525-60

Impianto di condizionamento

- n.   Gruppi frigo marca

Fan colils

- n.     fan-coils marca

# 2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO-INVERNALE

#### 2.1 Espletamento del servizio

Fatta salva la durata effettiva del contratto, per ogni anno solare il servizio si intende compreso come segue:

- per il condizionamento estivo fra il 1° maggio e il 30 settembre (salvo proroghe come da necessità locali o indicazioni ricevute dall’Inarcassa);

- per il riscaldamento invernale fra il 1° Novembre e il 15 aprile (salvo proroghe concesse dalle autorità locali).

- Per la gestione degli impianti non è richiesta la presenza giornaliera di un tecnico abilitato sul posto,

L’accensione e lo spegnimento degli impianti avverrà alle date ed agli orari che verranno comunicate dall’Inarcassa con riferimento alla commutazione stagionale degli orari, nel rispetto di leggi e/o ordinanze comunali, con preavviso di tre giornate.

La temperatura degli ambienti (misurata al centro dei locali, all’altezza di cm 160, con porte e finestre chiuse) durante gli orari feriali di funzionamento, fatte salve comprovate cause di forza maggiore, dovrà essere:

- nel periodo di riscaldamento: + 20° C (+/-1) con temperatura esterna massima di – 5° C e umidità inferiore al 45%;

- nel periodo di condizionamento: + 26° C (+/-1) con temperatura esterna minima di 32° C e umidità fra il 50 e 55% e comunque con una differenza di temperatura interna – esterna pari al massimo a 6 gradi C.

Tali temperature devono essere garantite tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, ed il sabato a richiesta del conduttore dell’immobile.

Su richiesta dell’ufficio tecnico della Direzione Immobiliare, la ditta dovrà garantire:

- il sabato alle ore comunicate le stesse temperature ambiente dei giorni feriali;

- nel pomeriggio del sabato feriale e nei giorni festivi,  garantire, nel periodo invernale, un servizio ridotto antigelo.

L’accensione e lo spegnimento degli impianti deve essere garantito da idonea apparecchiatura automatica a funzionamento ciclico orario giornaliero e settimanale.

#### 2.2 Centrale Termica

Operazioni trimestrali:

- Taratura dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza, accertamento degli inserimenti automatici.

- Pulizia del diffusore, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche, delle spie di controllo della combustione dei bruciatori.

- Controllo dei valori di pressurizzazione della camera di combustione.

- Lubrificazione e pulizia degli ingranaggi, dei cuscinetti del ventilatore dell’aria comburente e di pressurizzazione.

- Ingrassaggio e lubrificazione dei cuscinetti del motore elettrico.

- Manutenzione di tutti gli organi di intercettazione del circuito di alimentazione del combustibile.

- Controllo del suppressore sulla linea del gas con particolare riguardo ai cuscinetti e sistemi di lubrificazione.

- Verifica della pressione di distribuzione del gas, dei pressostati di esercizio e di sicurezza.

- Pulizia dei filtri a secco sulla linea di distribuzione del gas.

- Controllo degli organi di sicurezza e delle guarnizioni di tenuta dei condotti a gas della centrale di compressione.

Operazioni trimestrali:

- Pulizia del focolare caldaia

- Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e di protezione dei bruciatori.

- Controllo e rilevazioni periodiche del rendimento di combustione, da effettuarsi con idonea strumentazione e annotazioni sul libro di centrale. In occasione di eventuali scostamenti di temperatura fumi allo scopo di ripristinare i previsti scambi termici e quindi i rendimenti di combustione da questi derivati, l’Assuntore deve effettuare la pulizia meccanica lato fiamma delle caldaie.

Operazioni annuali:

Verniciatura, in caso sia necessario, dei tubi di adduzione.

Operazioni di fine esercizio:

- Pulizia ed oliatura dei fasci tubieri (lato fumi) e delle casse fumi di ogni singolo generatore previa estrazione dei turbolatori;

- Effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli ugelli previo la relativa pulizia con solventi

- Pulizia, e lubrificazione e dei bruciatori e protezione degli stessi mediante apposita copertura;

- Pulizia in tutte le sue parti del diffusore, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche, delle spie di controllo della combustione dei bruciatori;

- Effettuare spurgo sul fondo della caldaia

- Effettuare verifica incrostazioni lato acqua

- Verifica dello stato delle apparecchiature componenti la centrale termica verniciatura, in caso sia necessario, dei tubi di adduzione;

- Pulizia dei condotti fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e trasporto alle pubbliche discariche;

- Pulizia dei filtri a secco sulla linea di distribuzione del gas;

- Lubrificazione delle parti meccaniche delle pompe di circolazione e della parti dinamiche della apparecchiature della centrale termica;

- Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e di protezione dei bruciatori.

Operazioni di inizio esercizio:

- check-up e regolazione della combustione mediante verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni di analisi, conseguente regolazione delle apparecchiature componenti la centrale termica.

- Taratura delle valvole, dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza, accertamento degli inserimenti automatici, verifica e controllo delle tenute dei vasi di espansione.

- Controllare efficienza pompa bruciatore a bruciatore funzionante

- Controllare efficienza dell’apparecchiatura di sicurezza

- Controllare tenuta del circuito del gasolio e del circuito dell’aria

- Controllare efficienza termostati di regolazione, di blocco, valvole di scarico termico e quelle di intercettazione del combustibile

- Effettuare verifica della tenuta della guarnizione del portellone anteriore caldaia

- Effettuare verifica dello stato del refrattario del portellone anteriore

- Controllare lo stato di conservazione del rivestimento termico posto tra la caldaia e l’involucro esterno

#### 2.2.1 Impianto di addolcimento acque

Operazioni trimestrali:

- Verifica durezza acqua;

- Verifica funzionamento addolcitore con pulizia contenitore sali ed eventuale integrazione degli stessi.

Operazioni annuali:

Pulizia serbatoio con reintegro rigenerante.

#### 2.2.2 Rete di distribuzione del gas

Operazioni semestrali:

Verifica organi di intercettazione.

Operazioni annuali:

Verifica stato e perdite tubazioni.

A vista

Tinteggiatura tubazione

#### 2.3 Refrigeratore ad acqua con condensazione ad aria

Operazioni mensili:

- Controllo pressione olio ed eventuale rabbocco;

- Controllo pressione (alta-bassa) dei circuiti di refrigerazione ed eventuale ricarica di gas freon;

- Controllare carica refrigerante per ogni circuito;

- Controllare pressioni del gas lato bassa – alta e differenziale dell’olio.

Operazioni trimestrali:

- Verifica assorbimento di tutti i motori elettrici;

- Verifica stato batteria di condensazione;

- Rilievo temperature acqua/aria andate e ritorno;

- Controllo stato materiale termofonoassorbente;

- Ricerca di perdite dai circuiti frigoriferi.

Operazioni di inizio stagione:

  - Controllare l’intera unità per verificare lo stato generale di conservazione e di pulizia;

  - Pulire batterie di scambio del condensatore;

  - Controllare riempimento circuito acqua refrigerata e/o riscaldata;

  - Controllare lo stato dei contatti dei teleruttori;

  - Controllare serraggio di tutte le connessioni elettriche;

  - Controllare rumorosità cuscinetti dei motori e dei ventilatori;

  - Controllare lo stato dei bulbi dei termostati pluristadio e antigelo;

  - Controllare il livello dell’olio per ogni compressore;

  - Controllare funzionamento dei riscaldatori del carter;

  - Controllare funzionamento delle valvole solenoidi e termostatiche;

  - Controllare senso di rotazione dei ventilatori;

  - Controllare efficienza dei dispositivi di sicurezza “esterni” quali flussostato e consensi elettropompe;

  - Controllare tensione ed assorbimenti elettrici.

#### 2.4 UTA

Operazioni di inizio stagione:

- Controllare l’intera unità per verificare lo stato generale di conservazione e di pulizia;

- Controllare lo stato di conservazione del rivestimento termoacustico posto all’interno dell’unità;

- Controllare rumorosità cuscinetti del motore e del ventilatore provvedendo all’ingrassaggio;

- Pulizia batteria di scambio con aspiratore e/o se necessario con liquido detergente battericida ed acqua;

- Controllare efficienza dello scarico di condensa;

- Controllare tensione delle cinghie di trasmissione;

- Controllare efficienza della sezione di umidificazione;

- Controllare efficienza delle serrande di regolazione aria;

- Controllare senso e libera rotazione del ventilatore;

- Controllare tensione e assorbimento elettrico del motore;

- Rilevare portata aria;

- Controllare stato antivibranti o pompe;

- Controllare termostato antigelo.

Operazioni trimestrali:

  - Pulizia dei filtri aria

#### 2.5 Mobiletti fan-coils

Operazioni di cambio stagione:

- Controllare l’intera unità per verificare lo stato generale di conservazione e di pulizia;

- Controllare lo stato di conservazione del rivestimento termoacustico posto all’interno del fan-coil;

- Controllare rumorosità motore – ventilatore;

- Pulizia batteria di scambio con aspiratore e/o se necessario con liquido detergente battericida ed acqua;

- Controllo lubrificazione e tenuta in esercizio dei motorini dei ventilatori e loro sostituzione eventuale;

- Controllo di efficienza degli scarichi di condensa e rifacimento dei premistoppa della rubinetteria di intercettazione;

- Controllare il flusso dell’aria;

- Controllare quadretto comando e controllo.

Operazioni semestrali:

  - Pulizia dei filtri aria

#### 2.6 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria

Tutti i filtri facenti parti dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e delle apparecchiature facenti parte dello stesso (fan-coils, etc ) una volta sostituiti con altri puliti, verranno ricoverati in apposito locale per la loro rigenerazione, preparazione, lavaggio e successiva sostituzione (al riguardo si predisporrà l’esistenza di un sufficiente numero di filtri dalle appropriate dimensioni per consentire la logica rotazione). I filtri forniti devono avere idonee caratteristiche per l’ultizzo fatto. Ogni filtro, salvo diverse indicazioni del conduttore, dovrà essere pulito con cadenza trimestrale caratterizzata dalle seguenti fasi sequenziali:

- Rimozione dello sporco e dei residui grossolani

Essa viene effettuata tramite l’aspirazione dello sporco grossolano con idonea apparecchiatura al fine di rimuovere polvere e quant’altro che potrebbero interferire con le operazioni seguenti.

- Detersione con idoneo prodotto sgrassante

Ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. I prodotti schiumogeni, capaci di produrre una schiuma densa in grado di aderire alle superfici verticali per tutto il tempo necessario a far agire i prodotti chimici che contiene, devono essere utilizzati secondo  le istruzioni e le indicazioni del produttore.

La scelta dei prodotti deve tener conto delle esclusioni formulate dal produttore, in quanto non tutti i detersivi sono adatti per tutti i materiali e per tutti i tipi di sporco.

- Risciacquo con acqua calda alla temperatura di 50-55 °C

Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua calda dovrà garantire l’allontanamento delle ultime tracce di sporco, che potrebbe ridurre l’efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione.

- Disinfezione

Con Amuchina (ipoclorito di sodio) o prodotti tipo Lysoform (sali di ammonio quaternari) o Varechina (ipoclorito di sodio) in quantità indicate dalle tabelle del produttore  allegata. Il prodotto deve essere impiegato a spruzzo o nebulizzato.

- Risciacquo con acqua alla temperatura di rete .

Dopo la disinfezione viene effettuato un terzo e completo risciacquo: ciò affinchè i prodotti chimici utilizzati non possano contaminare i filtri.

- Aspirazione

Aspirazione dei filtri con idonea apparecchiatura al fine di limitare il deposito di acqua sugli stessi

- Asciugatura

Esposizione dei filtri su appositi sostegni in camera chiusa ed asciugatura forzata tramite apparecchiature ventil convettori o simili producenti aria calda.

I filtri devono essere della stessa classe richiesta dalla casa costruttrice. Le date relative all’avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia dei filtri devono essere riportate nel Registro di Controllo delle Operazioni di Manutenzione Periodica redatto dall’impresa.

Inarcassa senza alcun preavviso eseguirà a sue spese una verifica della pulizia dei filtri (fan coils , etc.) mediante prelievo a tampone eseguito da laboratorio abilitato. Nel caso in cui dall’esito della verifica si rilevassero presenze di cariche Microbiche oltre le soglie di sicurezza dovute ad una cattiva esecuzione della pulizia dei filtri, l’associazione chiederà alla ditta di procedere ad una nuova pulizia dei filtri e si riserverà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, all’escussione del deposito cauzionale ed al risarcimento del danno superiore, come stabilito dal capitolato allegato.

#### 2.7 Strumentazione elettronica

Operazioni di cambio stagione:

- Verifica dei circuiti elettrici e loro accessori quali relais, commutatori, pannelli, by-pass e comandi automatici;

- Verifica delle parti dei congegni meccanici, dei corpi molleggianti e dei diaframmi;

- Verifica degli elementi sensibili, ponti di misura, raccordi di misura e regolazione;

- Verifica degli organi di regolazione (potenziometri, contatti, regolatori, termostati).

#### 2.8 Elettropompe di circolazione fluidi

Operazioni di cambio stagione:

- Pulizia ed ingrassaggio;

- Verifica dei cuscinetti ed eventuale sostituzione;

- Verifica dei giunti parastrappi con eliminazione dei giochi;

- Verifica e tiraggio dei premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna e dell’organo di tenuta;

- Controllo della perdita di isolamento dei motori elettrici;

- Inversione periodica dell’utilizzo delle pompe per equilibrare lo stato d’uso.

- Controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti del motore elettrico per eliminare la rumorosità;

- Controllo del funzionamento e dell’assorbimento, pulizia e lubrificazione del motore elettrico;

- Ripristino della verniciatura su pompe, tronchetti, volantini di manovra e supporti vari.

#### 2.9 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua (refrigerata e di condensa), valvolame, rivestimenti e coibentazione.

Operazioni di cambio stagione:

- Controllo e mantenimento nel migliore stato funzionale di tutti i collettori e delle reti di distribuzione con eventuali interventi di saldature, ripristino e rifacimento dei rivestimenti coibenti;

- Verifica e controllo di funzionamento dei giunti flessibili e dei punti fissi con verniciatura protettiva antiruggine;

- Mantenimento nel migliore stato d’uso di tutti i rivestimenti termici;

- Controllare chiusura ed apertura del valvolame, tenuta stelo degli otturatori e Lubrificare albero e tenuta.

#### 2.10 Canali di mandata e ripresa, bocchette, rivestimenti afonici.

Operazioni di cambio stagione:

- Pulizia e spolveratura di tutti i canali di centrale visibili;

- Controllo dell’efficienza dei giunti elastici di accoppiamento ai condizionatori;

- Controllo dello staffaggio a sostegno delle canalizzazioni;

- Pulizia delle bocchette di mandata e ripresa dei vari canali;

- Controllo dello stato di rivestimento esterno dei condotti in lamiera;

- Controllo del funzionamento delle serrande tagliafuoco con lubrificazione dei perni ossidati delle stesse.

Operazioni annuali:

Riverniciatura protettiva nei colori convenzionali.

#### 2.11 Vasi di espansione

Operazioni inizio stagione

Impianto a vaso chiuso:

- Controllare lo stato di conservazione e pulizia all’esterno del vaso di espansione chiuso;

- Controllare che alla massima temperatura di esercizio la valvola di sicurezza non presenti fuoriuscite d’acqua

- Controllare efficienza del gruppo di riduzione

- controllo e verifica della pressione lato aria e controllo integrità membrana di separazione aria/acqua.

#### 2.12 Termometri

Operazioni trimestrali

- Verifica che i valori misurati corrispondano ai dati di progetto.

- Controllo valori misurati con termometro a campione con registrazione dei dati.

#### 2.13 Serrande tagliafuoco e di regolazione

Operazioni trimestrali

Verifica efficienza con lubrificazione generale guide, leverismi, etc.

Riapertura delle serrande tagliafuoco nei canali di ripresa dell’aria, qualora per qualsiasi motivo ne avvenisse automaticamente la chiusura.

#### 2.14 Termostati Ambiente, Sonde di temperatura e umidità, Manometri

Operazioni trimestrali

Verifica efficienza ed ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

#### 2.15 Collegamento a terra

Operazioni trimestrali

- Verifica dei collegamenti di terra delle masse metalliche;

- Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

- Serraggio dei collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

#### 2.16 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici

Operazioni trimestrali:

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio dei telesalvamotori, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

#### 2.17 Impianti di estrazione aria

A titolo indicativo e non esaustivo, per tali impianti si intendono quelli installati presso servizi igienici, locali tecnici, sale riunioni, zone filtro, etc.

Operazioni semestrali

Manutenzione ordinaria e preventiva dei ventilatori tipo vortice e/o casse ventilanti degli impianti di estrazione aria e degli altri componenti annessi. In particolare per le casse ventilanti eseguire i seguenti controlli:

- Controllo tensione cinghie;

- Controllo lubrificazione organi in movimento;

- Controllo assorbimento dei motori elettrici;

- Verifica stato lamiere;

- Pulitura interna da polveri con prodotti idonei.