Allegato 3

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE IMMOBILIARE

UFFICIO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL PROGRAMMA

PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

DEGLI IMPIANTI  DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO ED INVERNALE, CENTRALE IDRICA, IMPIANTO DI SURPRESSIONE ANTINCENDIO E SOLLEVAMENTO ACQUE

DI GALLERIA REGINA MARGHERITA- VIA NAPOLI

-ROMA-

1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI	3

2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	3

3. PROGRAMMA MANUTENZIONE ORDINARIA	4

3.1 Manutenzione Bruciatori	4

3.2 Manutenzione Caldaie	4

3.3 Manutenzione impianto di termoregolazione	5

3.4 Centrali di trattamento aria	5

3.5 Refrigeratori-pompe di calore aria/acqua AERMEC mod. NRA.750.HDL.02	5

3.6 Impianti di addolcimento acque mod. DAVF90054 - DA/C 17	6

3.7	Impianto di cdz	6

3.7.1 manutenzione elettropompe	6

3.7.2 manutenzione strumentazione	6

3.7.3 manutenzione reti idrauliche	6

3.7.4 manutenzione reti aria	7

3.7.5 manutenzione impianto elettrico	7

3.8 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria	7

3.9 Collegamento a terra	8

3.10 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici	8

3.11 Sistema di pressurizzazione	8

3.12 Sistema di supervisione	9

# 1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti installati presso il complesso immobiliare di Galleria Regina Margherita, 7 - Via Napoli, 22 oggetto dell’appalto, sono i seguenti:

Impianto di riscaldamento e produzione acqua calda

Centrale termica

- Caldaia: n. 6 marca ecoflan a doppio bruciatore

- Caldaia: n. 2  marca Unical mod. Tristar TST 150 potenza nominale  112,5/150 kW cadauna

- Bruciatori. n.2  marca Cuenod mod. NC21 GX507/8 T2Campo di funzionamento kW 280/895caldaie

- Impianto di termoregolazione

- Filtro gas: marca Madas mod. FMC- FM

- Combustibile: gas metano

Impianto di condizionamento

- n. 2 Gruppi frigo marca Aermec mod.NRA 750.HDL.02

- impianto elettrico

- elettropompe

- strumentazioni

- reti idrauliche

- reti aria

- ventilconvettori

Impianto di pressurizzazione idrica

- Impianto di surpressione KSB mod. VE 2-26 IP/IS

- Inverter marca Vagon mod.NXS/P

- Accumulatore rapido marca Fiorini mod. AFWX da 750lt

- Serbatoio di prima raccolta marca Fiorini mod. PRZ da 3000 lt

- Termoaccumulatore marca Zani mod. PUW

Impianto trattamento acque

- Centralina di controllo e gestione marca Gamma Elettronica SE

- N. 1 Sistema di addolcimento marca EuroAcque mod. DAVF90054

- N. 1 Sistema di addolcimento marca EuroAcque mod. DA/C 17

UTA

- N. 3 Marca Sabiana mod.Vulcan: n.1 da 2500mc/h, n.1 da 2700mc/h, n.1 da 7350 mc/h, n.1 da 17.200 mc/h

Sistema di supervisione

- Sistema di supervisione e regolazione DDC degli impianti HVAC marca Sauter AG

Centrale di surpressione antincendio

Impianto sollevamento acque reflue

# 2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Fatta salva la durata effettiva del contratto, per ogni anno solare il servizio si intende compreso come segue:

- per il condizionamento estivo fra il 1° maggio e il 30 settembre (salvo proroghe come da necessità locali o indicazioni ricevute dall’Inarcassa);

- per il riscaldamento invernale fra il 1 novembre e il 15 aprile (salvo proroghe concesse dalle autorità locali).

Per la gestione degli impianti è richiesto il seguente funzionamento secondo i seguenti orari:

- periodo invernale:	dalle ore 6,00 alle ore 18,00 – (sabato dalle ore 6,00 alle ore 12,00)

- periodo estivo:	dalle ore 7,00 alle ore 19,00 -  ( sabato escluso)

L’accensione e lo spegnimento degli impianti avverrà alle date che verranno comunicate dall’Inarcassa con riferimento alla commutazione stagionale degli orari, nel rispetto di leggi e/o ordinanze comunali, con preavviso di tre giornate.

La temperatura degli ambienti (misurata al centro dei locali, all’altezza di cm 160, con porte e finestre chiuse) durante gli orari feriali di funzionamento, fatte salve comprovate cause di forza maggiore, dovrà essere:

- nel periodo di riscaldamento: + 20° C (+/-1) con temperatura esterna massima di –5° C e umidità inferiore al 45%;

- nel periodo di condizionamento:+ 26° C (+/-1) con temperatura esterna minima di 32° C e umidità fra il 50 e 55% e comunque con una differenza di temperatura interna – esterna pari al massimo a 6 gradi C.

Tali temperature devono essere garantite tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 19,00.

Il sabato feriale, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

L’accensione e lo spegnimento degli impianti deve essere garantito da idonea apparecchiatura automatica a funzionamento ciclico orario giornaliero e settimanale.

#### 3. PROGRAMMA MANUTENZIONE ORDINARIA

#### 3.1 Manutenzione Bruciatori

Operazioni di inizio Stagione:

- check-up e regolazione della combustione mediante verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni di analisi, conseguente regolazione delle apparecchiature

- Controllo serraggio morsetti collegamenti elettrici.

- Operazioni di avviamento e messa a regime.

- Verifica corretto funzionamento con variazioni di carico, marcia e arresto.

- Pulizia filtro del gas.

Operazioni trimestrali:

- Verifica funzionamento valvole di sicurezza.

- Verifica funzionamento ed eventuale ritaratura delle apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, quali: apparecchiature di regolazione, termostati, sonde.

- Controllo funzionamento spie di segnalazione quadro elettrico e corretto funzionamento del display di controllo parametri.

Operazioni annuali:

Verniciatura, in caso sia necessario, dei tubi di adduzione.

Operazioni di fine esercizio:

- Operazioni di spegnimento e messa a riposo.

- Pulizia del mantello esterno del bruciatore.

- Pulizia del locale centrale termica.

Operazioni a vista

- Sostituzione dei tubi fluorescenti, reattori o starter  esauriti dei locali di installazione

#### 3.2 Manutenzione Caldaie

Operazioni di inizio Stagione:

  - Controllo presenza acqua nell'impianto

  - Controllo serraggio morsetti collegamenti elettrici

  - Operazioni di avviamento e messa a regime.

  - Controllo valori di combustione anche a metà stagione

  - Pulizia filtro del gas.

Operazioni trimestrali:

- Controllo valori di combustione

- Verifica funzionamento valvole di sicurezza

- Controllo valori temperatura acqua

- Verifica funzionamento ed eventuale ritaratura delle apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, quali: disconnettore, apparecchiature di regolazione, termostati, sonde

- Controllo funzionamento spie di segnalazione quadro elettrico e corretto funzionamento del display di controllo parametri

Operazioni semestrali:

- Controllo il granulato nella vaschetta di neutralizzazione condensa e al bisogno pulire l'impianto e riempire il granulato

- Controllo del valore PH , deve essere maggiore di 6,5

- Controllare la tenuta stagna della vaschetta di neutralizzazione e le tubazioni di entrata ed uscita

- Controllo valvole di intercettazione combustibile funzionalità e sgancio

Operazioni di fine esercizio:

- Operazioni di spegnimento e messa a riposo

- Pulizia del mantello esterno del bruciatore

- Pulizia del locale centrale termica

- Disincrostazione dei fasci tubieri

Operazioni a vista

  - Ripristino vernice di protezione mantelli

#### 3.3 Manutenzione impianto di termoregolazione

Operazioni di inizio Stagione:

- Controllo corretta rotazione dei servomotori delle valvole motorizzate

- Verifica assenza trafilamenti nelle valvole a tre vie motorizzate

- Prova di intervento e verifica corretto funzionamento dei sistemi di termoregolazione sia proporzionali che ON-OFF, attraverso simulazioni; successive annotazioni dei risultati  quali temperatura mandata acqua, temperatura aria esterna

- Controllo taratura regolatori; verifica orario e corretto intervento dell'orologio programmatore

#### 3.4 Centrali di trattamento aria

Operazioni trimestrali:

- Pulizia dei filtri aria.

- Controllo valori temperatura acqua ed aria

Operazioni semestrali:

- Pulizia griglie di aspirazione ed espulsione aria.

- Controllo taratura e funzionamento leverismi serrande e loro lubrificazione

- Controllo stato ventilatore ed eventuale pulizia della girante

- Controllo rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione

- Controllo allineamento pulegge

- Controllo tesatura e stato di usura della cinghia di trasmissione ed eventuale sostituzione

- Controllo integrità e stato di conservazione delle batterie e pulizia delle stesse con spazzolatura delle alette.

- Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria.

- Controllo assorbimento elettrico a pieno carico sulle fasi

- Pulizia della bacinella raccolta condensa con rimozione delle incrostazioni calcaree, verifica corretto scarico

- Pulizia separatore di gocce.

- Pulizia mantellatura.

- Sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti, giunti antivibranti)

#### 3.5 Refrigeratori-pompe di calore aria/acqua AERMEC mod. NRA.750.HDL.02

Operazioni di inizio Stagione:

  - Verifica presenza acqua nell'impianto

  - Verifica funzionamento resistenza riscaldante del carter

  - Controllo serraggio morsetti collegamenti elettrici

  - Operazioni di avviamento e messa a regime

  - Controllo valori delle perdite di carico acqua evaporatore

  - Verifica corretto funzionamento con variazioni di carico, marcia e arresto

  - Controllo assorbimento elettrico a pieno carico sulle fasi

  - Pulizia e raddrizzamento delle alette relative alla batteria condensante

Operazioni trimestrali:

- Controllo della spia del liquido e dell’indicazione dell’umidità

- Controllo delle pressioni di evaporazione e condensazione refrigerante

- Controllo carica refrigerante ed eventuale integrazione

- Controllo livello e pressione olio ed eventuale integrazione

- Controllo valori temperatura acqua

- Verifica funzionamento ed eventuale ritaratura delle apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, quali: pressostato di alta, pressostato di bassa, apparecchiature di regolazione, termostato antigelo, flussostato acqua, pressostato olio

- Controllo funzionamento spie di segnalazione quadro elettrico e corretto funzionamento del display di controllo parametri

Operazioni annuali:

  - Disincrostazione dei fasci tubieri degli evaporatori

Operazioni di fine esercizio:

- Operazioni di spegnimento e messa a riposo

- Pulizia del mantello esterno del cdz

- Pulizia del locale centrale frigorifera

#### 3.6 Impianti di addolcimento acque mod. DAVF90054 - DA/C 17

Operazioni trimestrali:

- Controllo rigenerazione delle resine

- Verifica contenuto e tipologia dei prodotti anticorrosivi-antincrostanti; eventuale reintegro

- Controllo che i prodotti anticorrosivi-antincrostanti vengano iniettati correttamente secondo le istruzioni del fornitore.

Operazioni semestrali:

- Verifica durezza acqua a monte e a valle dell’addolcitore

- Controllo contenuto sale e relativo reintegro quando necessario

- Verifica funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia delle stesse

#### Impianto di cdz

#### 3.7.1 manutenzione elettropompe

Operazioni di inizio stagione:

- Controllo tenuta valvola di non ritorno

- Pulizia ed ingrassaggio cuscinetti e giunti

- Verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d’acqua

- Verifica senso di rotazione, che non funzioni a secco, che l’aria sia spurgata

- Controllo stato corpo pompa e girante; controllo rumorosità

- Controllo assorbimento elettrico a pieno carico sulle fasi

Operazioni trimestrali:

- Verifica pressioni di aspirazione e mandata tramite prese manometriche in modo che siano conformi ai valori di progetto

- Commutazione periodica per gruppo doppio o gemellare

A vista

Tinteggiatura tubazione

#### 3.7.2 manutenzione strumentazione

Operazioni di inizio stagione:

Dispositivi di sicurezza

- Controllo valvola di sicurezza ad impianto inattivo provocando manualmente l’apertura onde assicurarsi che non sia bloccata

- Prova dei seguenti termostati e flussostati;

Apparecchi indicatori

- Controllo funzionalità termometri servendosi di termometro campione

- Controllo funzionalità indicatori di pressione servendosi di misuratore campione applicato sull’apposita flangia di prova regolamentare

#### 3.7.3 manutenzione reti idrauliche

Operazioni trimestrali:

  - Valvolame: Manovra di tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitarne il bloccaggio

Operazioni di inizio stagione:

Valvolame

- Manovra di tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde evitarne il bloccaggio

- Ingrassaggio delle valvole che lo richiedono impiegando i lubrificanti prescritti dal costruttore

- Pulizia dei filtri di impurità

- Controllo tenuta in corrispondenza degli attacchi ed intorno agli steli degli otturatori; eventuale sostituzione delle guarnizioni del premistoppa

Tubazioni

- Controllo integrità della rete di distribuzione

- Controllo stato e tenuta dei giunti elastici, dei collegamenti a flangia, dei supporti delle reti

- Verifica assenza trafilamenti ed eventuale eliminazione di piccole perdite

- Verifica integrità rivestimenti isolanti

- Verifica efficienza dei sistemi di eliminazione dell’aria

- Eliminazione dell'aria nelle tubazioni

Vasi di espansione chiusi

- Verifica assenza perdite acqua dalla valvola di sicurezza alla massima temperatura di esercizio

- Verifica pressione a valle del gruppo di alimentazione idrica in modo che corrisponda a quella di progetto e sia inferiore alla pressione di taratura della valvola di sicurezza

- Verifica integrità del diaframma, in caso di vaso a diaframma

- Verifica della rispondenza della pressione di precarica a quella di progetto

#### 3.7.4 manutenzione reti aria

Operazioni semestrali /inizio stagione:

- Verifica dello staffaggio di sostegno dei canali aria con eventuale ripristino

- Controllo ermeticità e tenuta dei canali aria con eventuale ripristino

- Controllo tenuta ed integrità dei giunti antivibranti ed eventuale riparazione

- Controllo efficienza e taratura meccanismo di comando delle serrande di taratura

- Verifica funzionamento serrande tagliafuoco

- Controllo portata, velocità e direzione del flusso d'aria ed eventuale ripristino delle condizioni di distribuzione ottimale dell’aria

#### 3.7.5 manutenzione impianto elettrico

Operazioni di inizio stagione

Motori

- Controllo senso di rotazione, equilibrio interfase (per motori trifase)

- Controllo efficienza della ventola assicurandosi che non vi siano ostruzioni sulle bocche di ingresso dell’aria

- Corretta protezione delle parti sotto tensione da contatti accidentali

- Controllo corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di targa con una tolleranza del +15% e della tensione di alimentazione

Linee elettriche

- Verifica corretta messa terra degli apparecchi elettrici e delle masse metalliche

- Controllo grado di protezione delle linee di alimentazione con eventuale ripristino che deve essere > IP 44

- Controllo integrità dei conduttori e dei loro isolamenti

- Controllo ed eventuale serraggio dei morsetti

- Controllo efficienza sezionatori in campo

- Pulizia apparecchiature elettriche ed in particolare delle morsettiere

Quadri elettrici

- Controllo grado di protezione con eventuale ripristino che deve essere > IP 44

- Controllo ed eventuale serraggio dei morsetti

- Controllo funzionamento e corretta taratura di tutti gli apparecchi di protezione provocandone l’intervento

- Controllo corretto funzionamento di voltmetri, amperometri,ecc.

- Controllo corretto funzionamento lampade spia ed eventuale sostituzione

#### 3.8 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria

Tutti i filtri facenti parti dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e delle apparecchiature facenti parte dello stesso (UTA, etc ) una volta sostituiti con altri puliti, verranno ricoverati in apposito locale per la loro rigenerazione, preparazione, lavaggio e successiva sostituzione (al riguardo si predisporrà l’esistenza di un sufficiente numero di filtri dalle appropriate dimensioni per consentire la logica rotazione). I filtri forniti devono avere idonee caratteristiche per l’ultizzo fatto. Ogni filtro dovrà essere pulito con cadenza trimestrale caratterizzata dalle seguenti fasi sequenziali:

- Rimozione dello sporco e dei residui grossolani

Essa viene effettuata tramite l’aspirazione dello sporco grossolano con idonea apparecchiatura al fine di rimuovere polvere e quant’altro che potrebbero interferire con le operazioni seguenti.

- Detersione con idoneo prodotto sgrassante

Ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. I prodotti schiumogeni, capaci di produrre una schiuma densa in grado di aderire alle superfici verticali per tutto il tempo necessario a far agire i prodotti chimici che contiene, devono essere utilizzati secondo  le istruzioni e le indicazioni del produttore.

La scelta dei prodotti deve tener conto delle esclusioni formulate dal produttore, in quanto non tutti i detersivi sono adatti per tutti i materiali e per tutti i tipi di sporco.

- Risciacquo con acqua calda alla temperatura di 50-55 °C

Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua calda dovrà garantire l’allontanamento delle ultime tracce di sporco, che potrebbe ridurre l’efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione.

- Disinfezione

Con Amuchina (ipoclorito di sodio) o prodotti tipo Lysoform (sali di ammonio quaternari) o Varechina (ipoclorito di sodio) in quantità indicate dalle tabelle del produttore  allegata. Il prodotto deve essere impiegato a spruzzo o nebulizzato.

- Risciacquo con acqua alla temperatura di rete .

Dopo la disinfezione viene effettuato un terzo e completo risciacquo: ciò affinchè i prodotti chimici utilizzati non possano contaminare i filtri.

- Aspirazione

Aspirazione dei filtri con idonea apparecchiatura al fine di limitare il deposito di acqua sugli stessi

- Asciugatura

Esposizione dei filtri su appositi sostegni in camera chiusa ed asciugatura forzata tramite apparecchiature ventil convettori o simili producenti aria calda.

I filtri devono essere di classe Eurovent EU7 a monte delle UTA e ulteriori filtri di classe EU8/199 a valle di dette unità. Sui sistemi di ripresa dell’aria devono essere installati filtri almeno di classe EU7. Le date relative all’avvenuta esecuzione delle operazioni mensili di pulizia dei filtri devono essere riportate nel Registro di Controllo delle Operazioni di Manutenzione Periodica redatto dall’impresa.

Inarcassa senza alcun preavviso eseguirà a sue spese una verifica della pulizia dei filtri mediante prelievo a tampone eseguito da laboratorio abilitato. Nel caso in cui dall’esito della verifica si rilevassero presenze di cariche Microbiche oltre le soglie di sicurezza dovute ad una cattiva esecuzione della pulizia dei filtri, l’associazione chiederà alla ditta di procedere ad una nuova pulizia dei filtri e si riserverà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, all’escussione del deposito cauzionale ed al risarcimento del danno superiore, come stabilito dal presente capitolato.

#### 3.9 Collegamento a terra

Operazioni mensili

1. Verifica dei collegamenti di terra delle masse metalliche;

2. Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

Operazioni trimestrali

Serraggio dei collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

#### 3.10 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici

Operazioni trimestrali:

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio dei telesalvamotori, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

#### 3.11 Sistema di pressurizzazione acque

All’atto della presa in consegna degli impianti e durante la gestione del servizio di manutenzione ordinaria, a cadenza regolare, l’Assuntore è tenuto ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale.

Operazioni trimestrali

- Controllo di tutte le condutture, saracinesche, valvole, manometri, pressostati ecc. del circuito all’interno della centrale;

- Controllo olio con eventuale rabbocco del gruppo autoclave;

- Controllo di tutte le apparecchiature facenti parte dell’impianto autoclave;

- Prova e controllo dell’efficienza delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza, sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate del quadro elettrico a servizio della centrale;

- Controllo perdite dei serbatoi

- Verifica dei collegamenti di terra delle masse metalliche;

- Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

- Serraggio dei collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

- Manutenzione ordinaria e preventiva dei quadri elettrici, ovvero, delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio dei telesalvamotori, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Controllo funzionamento sistema Inverter;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

Operazioni annuali:

Pulizia interna dei serbatoi con idonei disinfettanti

Operazioni a vista

- Sostituzione dei tubi fluorescenti, reattori o starter  esauriti dei locali di installazione

Ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

#### 3.12 Sistema di supervisione

Operazioni trimestrali

  - Controllo funzionamento del sistema di supervisione e regolazione DDC degli impianti HVAC

#### 3.13 Impianto di sollevamento acque piovane e nere

All’atto della presa incarico degli impianti e durante la gestione del servizio di manutenzione ordinaria, a cadenza regolare, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale.

###### a) Manutenzioni previste

Operazioni mensili

- controllo, con prove manuali, delle pompe sommergibili per il sollevamento sia delle acque nere che quelle per le acque piovane, per accertarne il funzionamento ed il corretto defluire dei liquami dalla vasca di raccolta alla fognatura principale

- Controllo funzionale dei flussostati

- Controllo del corretto funzionamento dei galleggianti

- Verifica isolamento delle parti elettriche

- Verifica portata pompe immerse

- Ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

Operazioni trimestrali:

Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti di sollevamento

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

Operazione semestrale

- svuotamento meccanico e pulizia della cisterna di accumulo delle acque nere, compreso asportazione mediante raschiatura ed allontanamento dei fanghi e degli altri materiali detritici depositati sul fondo e sulle pareti (importo noleggio autospurgo e trasporto a discarica autorizzata compreso nel canone);

- pulizia dei filtri, dei galleggianti e di tutti i dispositivi per il comando automatico delle pompe di sollevamento;

- pulizia e verifica della corretta alimentazione e funzionamento delle pompe per il sollevamento e l’imbocco in fogna delle acque nere;

Operazione annuale

- controllo della tenuta meccanica tramite il livello dell’olio. Sostituzione olio delle elettropompe;

- verifica  della tenuta stagna dei pressacavi;

- controllo usura della girante, del corpo pompa, l’albero di rotazione, cuscinetti etc;

- Pulizia corpi illuminanti, parabole e vetri

Operazioni a vista

- Sostituzione dei tubi fluorescenti, reattori o starter  esauriti dei locali di installazione