Allegato 1

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE IMMOBILIARE

UFFICIO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL PROGRAMMA

DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DEI 	FAN COILS INSTALLATI PRESSO L’IMMOBILE

DI VIA S. MARIA IN VIA –ROMA.

1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI	3

2. MANUTENZIONE DEI MOBILETTI FAN-COILS	3

2.1 Ciclicità delle operazioni	3

2.2 Procedura di pulizia dei filtri	3

2.3 Termostati Ambiente	4

#### 1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Il complesso immobiliare di Via S. Maria in Via, 12 è una porzione di edificio di proprietà della Committente, situato all’interno di un corpo di fabbrica, sul quale vertono più proprietari.

Il servizio richiesto, comprende la sola manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 158 fan-coils marca AERMEC FCX installati presso la suddetta porzione immobiliare affittata a più conduttori.

La centrale termica e frigorifera e i relativi impianti di distribuzione sono comuni a tutto il corpo di fabbrica, per tale motivo, la loro manutenzione, gestita direttamente dal condominio, non è ricompresa nel presente appalto.

#### 2. MANUTENZIONE DEI MOBILETTI FAN-COILS

# 2.1 Ciclicità delle operazioni

Operazioni trimestrali:

- Controllo dell’intera unità per verificare lo stato generale di conservazione e di pulizia;

- Controllo dello stato di conservazione del rivestimento termoacustico posto all’interno del fan-coil;

- Controllo della rumorosità motore – ventilatore;

- Pulizia batteria di scambio con aspiratore e/o se necessario con liquido detergente battericida ed acqua;

- Controllo lubrificazione e tenuta in esercizio dei motorini dei ventilatori e loro sostituzione eventuale;

- Controllo di efficienza degli scarichi di condensa e rifacimento dei premistoppa della rubinetteria di intercettazione;

- Controllo del flusso dell’aria;

- Controllo quadretto comando e controllo.

Operazioni mensili:

  - Pulizia dei filtri aria, consistente con la sostituzione dei filtri sporchi con filtri puliti.

# 2.2 Procedura di pulizia dei filtri

Tutti i filtri dei fan-coils una volta sostituiti con altri puliti, verranno portati presso le officine dall’Appaltatore   per la loro rigenerazione, preparazione, lavaggio e successiva sostituzione (al riguardo si predisporrà l’esistenza di un sufficiente numero di filtri dalle appropriate dimensioni per consentire la logica rotazione). I filtri forniti devono avere idonee caratteristiche per l’ultizzo fatto. Ogni filtro dovrà essere pulito con cadenza mensile caratterizzata dalle seguenti fasi sequenziali:

- Rimozione dello sporco e dei residui grossolani

Essa viene effettuata tramite l’aspirazione dello sporco grossolano con idonea apparecchiatura al fine di rimuovere polvere e quant’altro che potrebbero interferire con le operazioni seguenti.

- Detersione con idoneo prodotto sgrassante

Ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. I prodotti schiumogeni, capaci di produrre una schiuma densa in grado di aderire alle superfici verticali per tutto il tempo necessario a far agire i prodotti chimici che contiene, devono essere utilizzati secondo  le istruzioni e le indicazioni del produttore.

La scelta dei prodotti deve tener conto delle esclusioni formulate dal produttore, in quanto non tutti i detersivi sono adatti per tutti i materiali e per tutti i tipi di sporco.

- Risciacquo con acqua calda alla temperatura di 50-55 °C

Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua calda dovrà garantire l’allontanamento delle ultime tracce di sporco, che potrebbe ridurre l’efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione.

- Disinfezione

Con Amuchina (ipoclorito di sodio) o prodotti tipo Lysoform (sali di ammonio quaternari) o Varechina (ipoclorito di sodio) in quantità indicate dalle tabelle del produttore  allegata. Il prodotto deve essere impiegato a spruzzo o nebulizzato.

- Risciacquo con acqua alla temperatura di rete .

Dopo la disinfezione viene effettuato un terzo e completo risciacquo: ciò affinchè i prodotti chimici utilizzati non possano contaminare i filtri.

- Aspirazione

Aspirazione dei filtri con idonea apparecchiatura al fine di limitare il deposito di acqua sugli stessi

- Asciugatura

Esposizione dei filtri su appositi sostegni in camera chiusa ed asciugatura forzata tramite apparecchiature ventil convettori o simili producenti aria calda.

I filtri devono essere della stessa classe richiesta dalla casa costruttrice. Le date relative all’avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia dei filtri devono essere riportate nel Registro di Controllo delle Operazioni di Manutenzione Periodica redatto dall’impresa.

Inarcassa senza alcun preavviso eseguirà a sue spese una verifica della pulizia dei filtri (fan coils , etc.) mediante prelievo a tampone eseguito da laboratorio abilitato. Nel caso in cui dall’esito della verifica si rilevassero presenze di cariche Microbiche oltre le soglie di sicurezza dovute ad una cattiva esecuzione della pulizia dei filtri, l’associazione chiederà alla ditta di procedere ad una nuova pulizia dei filtri e si riserverà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, all’escussione del deposito cauzionale ed al risarcimento del danno superiore, come stabilito dal capitolato allegato.

L’Appaltatore dovrà concordare con i singoli conduttori date ed orari per eseguire le manutenzioni in appalto.

# 2.3 Termostati Ambiente

Operazioni trimestrali

Verifica efficienza ed ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato, occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.