Allegato 6

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE IMMOBILIARE

UFFICIO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

ESTIVO ED INVERNALE, AUTOCLAVE E TRATTAMENTO ACQUE

DI VIA AMALDI - MONTEROTONDO

1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI	3

2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI IMPIANTI DI VIA AMALDI	3

3. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE ESTIVO-INVERNALE	3

3.1 Gruppo frigorifero	3

3.2 Apparecchiature varie	4

3.3 Mobiletti fan-coils	4

3.4 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria	4

3.5 Strumentazione elettronica	5

3.6 Elettropompe di circolazione fluidi	5

3.7 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua (refrigerata e di condensa), valvolame, rivestimenti e coibentazione.	6

3.8 Vasi di espansione	6

3.9 Termometri	6

3.10 Manometri	6

3.11 Sonde di temperatura e umidità	6

3.12 Collegamento a terra	6

3.13 Quadri elettrico e sinottico a servizio dell’impianto	7

4. IMPIANTO AUTOCLAVE	7

5. IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NERE A FLOTTAZIONE D’ARIA DISSOLTA	7

# 1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti installati presso l’ immobile di Via Amaldi, 26 – Monterotondo, oggetto dell’appalto dono i seguenti:

Impianto di condizionamento estivo-invernale

- n.1 gruppo refrigeratore d’acqua con raffreddamento ad aria e pompa di calore aria-acqua a ciclo reversibile con modulo idrico incorporato, Marca Carrier  mod. 30RH017C90B capacità frigorifera 16,70 kW Capacità di Riscaldamento 18,80 kW;

- n.1 serbatoio di accumulo acqua da 300lt

- n.1 gruppo elettropompe gemellari marca DAB mod. DP 120/150- 40T;

- n.1 vaso espansione chiuso a membrana marca Elbi mod. RE-24, da 24 lt.;

- n.5 fan coils;

- n.2 corpi radianti.

Impianto di depurazione acque nere

n. 4 vasche (di raccolta, di trattamento, di sedimentazione, decantazione)

n.1 elettropompa per flottazione marca Rietschle mod. DTE 3 da 3,5 mc/h

Impianto autoclave

n. 1 Serbatoio di accumulo da 500 lt.

n. 1 Elettropompa marca

Gli impianti sono a servizio dell’unità abitativa del custode dell’archivio.

# 2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PER GLI IMPIANTI DI VIA AMALDI

Fatta salva la durata effettiva del contratto, per ogni anno solare il servizio di condizionamento centralizzato si intende compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre (salvo proroghe come da necessità locali), mentre quello di riscaldamento fra il 15 ottobre e il 15 aprile (salvo proroghe concesse dalle autorità locali). Per la gestione degli impianti non è richiesta la presenza giornaliera di un tecnico.

La temperatura degli ambienti (misurata al centro dei locali, all’altezza di cm 160, con porte e finestre chiuse) durante gli orari feriali di funzionamento, fatte salve comprovate cause di forza maggiore, dovrà essere:

- nel periodo di riscaldamento:

+ 20° C (+/-1) con temperatura esterna massima di –5° C e umidità inferiore al 45%;

- nel periodo di condizionamento:

+ 26° C (+/-1) con temperatura esterna minima di 32° C e umidità fra il 50 e 55% e comunque con una differenza di temperatura interna – esterna pari al massimo a 6 gradi C.

Su richiesta dell’ufficio tecnico della Direzione Immobiliare, la ditta dovrà garantire il servizio di reperibilità 24h su 24, 365 giorni l’anno.

# 3. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE ESTIVO-INVERNALE

## 3.1 Gruppo frigorifero

Operazioni trimestrali

- Controllo eventuali perdite di gas con lampada centrifuga ed eliminazione

- Controllo pressione del gas freon e dei manometri acqua refrigerata;

- Verifica carica olio frigorigeno (SUNISIO) eventuale rabbocco;

- Controllo corretto assorbimento compressori e ventilatori;

- Pulizia  della batteria del condensatore ad aria in tubo di rame con alettatura in alluminio.

## 3.2 Apparecchiature varie

Operazioni trimestrali

- Controllo periodico livello acqua nell’impianto e verifica funzionamento automatico dell’alimentatore;

- Manutenzione periodica delle elettropompe di circolazione, eliminazione dello stillicidio mediante rifacimento dei premistoppa, serraggio dei bulloni e delle flange;

## 3.3 Mobiletti fan-coils

Operazioni trimestrali

- Controllo dei mobiletti previo smontaggio delle pannellature, pulizia dei filtri, pulizia delle batterie, controllo, lubrificazione e tenuta in esercizio dei motorini dei ventilatori;

- Taratura termoregolazione;

- Verifica allineamenti ventilatori assiali;

- Controllo della tenuta idrica alle valvole e rubinetti di servizio ai fan-coils;

- Rimontaggio delle pannellature asportate per lo svolgimento delle predette operazioni: i filtri sostituiti verranno presi dalla Ditta per la loro rigenerazione, pulizia e successiva sostituzione (al riguardo si predisporrà l'esistenza di un sufficiente numero di filtri dalle appropriate dimensioni per consentire la logica rotazione)

- Pulizia filtri con le stesse modalità sopradescritte per impianto centralizzato sede.

## 3.4 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria

Operazioni trimestrali

Tutti i filtri facenti parti dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e delle apparecchiature facenti parte dello stesso una volta sostituiti con altri puliti, verranno ricoverati in apposito locale per la loro rigenerazione, preparazione, lavaggio e successiva sostituzione (al riguardo si predisporrà l’esistenza di un sufficiente numero di filtri dalle appropriate dimensioni per consentire la logica rotazione). I filtri forniti devono avere idonee caratteristiche per l’utilizzo fatto. Ogni filtro dovrà essere pulito con cadenza trimestrale caratterizzata dalle seguenti fasi sequenziali:

- rimozione dello sporco e dei residui grossolani

Essa viene effettuata tramite l’aspirazione dello sporco grossolano con idonea apparecchiatura al fine di rimuovere polvere e quant’altro che potrebbero interferire con le operazioni seguenti.

- detersione con idoneo prodotto sgrassante

Ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. I prodotti schiumogeni, capaci di produrre una schiuma densa in grado di aderire alle superfici verticali per tutto il tempo necessario a far agire i prodotti chimici che contiene, devono essere utilizzati secondo  le istruzioni e le indicazioni del produttore.

La scelta dei prodotti deve tener conto delle esclusioni formulate dal produttore, in quanto non tutti i detersivi sono adatti per tutti i materiali e per tutti i tipi di sporco.

- risciacquo con acqua calda alla temperatura di 50-55 °C

Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua calda dovrà garantire l’allontanamento delle ultime tracce di sporco, che potrebbe ridurre l’efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione

- disinfezione con Amuchina (ipoclorito di sodio) o prodotti tipo Lysoform (sali di ammonio quaternari) o Varechina (ipoclorito di sodio) in quantità indicate dalle tabelle del produttore  allegata. Il prodotto deve essere impiegato a spruzzo o nebulizzato.

- risciacquo con acqua alla temperatura di rete .

Dopo la disinfezione viene effettuato un terzo e completo risciacquo: ciò affinchè i prodotti chimici utilizzati non possano contaminare i filtri.

- aspirazione

Aspirazione dei filtri con idonea apparecchiatura al fine di limitare il deposito di acqua sugli stessi

- asciugatura

Esposizione dei filtri su appositi sostegni in camera chiusa ed asciugatura forzata tramite apparecchiature ventil convettori o simili producenti aria calda.

I filtri devono essere di classe Eurovent EU7 a monte delle UTA e ulteriori filtri di classe EU8/199 a valle di dette unità. Sui sistemi di ripresa dell’aria devono essere installati filtri almeno di classe EU7. Le date relative all’avvenuta esecuzione delle operazioni mensili di pulizia dei filtri devono essere riportate nel Registro di Controllo delle Operazioni di Manutenzione Periodica (Allegato 1).

Inarcassa senza alcun preavviso eseguirà a sue spese una verifica della pulizia dei filtri (UTA, fan coils , etc.) mediante prelievo a tampone eseguito da laboratorio abilitato. Nel caso in cui dall’esito della verifica si rilevassero presenze di cariche Microbiche oltre le soglie di sicurezza dovute ad una cattiva esecuzione della pulizia dei filtri, l’associazione chiederà alla ditta di procedere ad una nuova pulizia dei filtri e si riserverà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, all’escussione del deposito cauzionale ed al risarcimento del danno superiore, come stabilito dall’art. 12 del presente capitolato.

## 3.5 Strumentazione elettronica

Operazioni semestrali

- Pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio delle apparecchiature.

- Verifica dei circuiti elettrici e loro accessori quali relais, commutatori, pannelli, by-pass e comandi automatici.

- Verifica delle parti dei congegni meccanici, dei corpi molleggianti e dei diaframmi.

- Verifica degli elementi sensibili, ponti di misura, raccordi di misura e regolazione.

- Verifica degli organi di regolazione (potenziometri, contatti, regolatori, termostati).

## 3.6 Elettropompe di circolazione fluidi

Operazioni annuale:

- Pulizia ed ingrassaggio.

- Verifica dei cuscinetti parti in movimento ed eventuale sostituzione.

- Verifica dei giunti parastrappi con eliminazione dei giochi.

- Verifica e tiraggio dei premistoppa di tenuta.

- Controllo della perdita di isolamento dei motori elettrici .

- Controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti del motore elettrico per eliminare la rumorosità.

- Controllo del funzionamento e dell’assorbimento, pulizia e lubrificazione del motore elettrico.

- Ripristino della verniciatura su pompe, tronchetti, volantini di manovra e supporti vari.

## 3.7 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua (refrigerata e di condensa), valvolame, rivestimenti e coibentazione.

Operazioni di cambio stagione:

- Controllo e mantenimento nel migliore stato funzionale di tutti i collettori e delle reti di distribuzione con eventuali interventi di saldature, ripristino e rifacimento dei rivestimenti coibenti.

- Verifica e controllo di funzionamento dei giunti flessibili e dei punti fissi con verniciatura protettiva antiruggine.

- Mantenimento nel migliore stato d’uso di tutti i rivestimenti termici.

## 3.8 Vasi di espansione

Operazioni trimestrale

- Verifica pressione precaricata

- Pulizia dei corpi dei vasi

## 3.9 Termometri

Operazioni trimestrale

- Verifica che i valori misurati corrispondano ai dati di progetto

- Controllo valori misurati con termometro a campione con registrazione dei dati

## 3.10 Manometri

Operazioni trimestrali

Controllo valori misurati e tarature con strumenti campione

## 3.11 Sonde di temperatura e umidità

Operazioni trimestrali

Verifica ed efficienza

## 3.12 Collegamento a terra

Operazioni trimestrale

1. Verifica dei collegamenti di terra delle masse metalliche

2. Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature

Operazioni semestrali

Serraggio dei collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature

## 3.13 Quadri elettrico e sinottico a servizio dell’impianto

Operazioni trimestrali

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio).

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati.

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade avariate e dei circuiti di segnalazione visiva.

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa; interventi di emergenza per la regolare continuità.

# 4. IMPIANTO AUTOCLAVE

Operazioni semestrale

- Controllo di tutte le condutture, saracinesche, valvole, manometri, pressostati ecc. del circuito autoclave

- Controllo della elettropompa e di tutte le apparecchiature ad essa annesse

- Controllo perdite d’acqua o di pressione del serbatoio di accumulo.

Operazioni annuale

Pulizia interna serbatoio con idonei prodotti igienizzanti e sanificanti

# 5. IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE NERE A FLOTTAZIONE D’ARIA DISSOLTA

Operazioni trimestrale

- Controllo, con prove manuali, del funzionamento della elettropompa di produzione d’aria per accertarne il funzionamento

- Verifica funzionamento apparecchiature facenti parte dell’impianto, ivi compreso il timer di funzionamento a cicli.

Operazione su richiesta

- Svuotamento serbatoio di accumulo fanghi