Allegato 5

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE IMMOBILIARE

UFFICIO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL PROGRAMMA

PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

DEGLI IMPIANTI  DI RISCALDAMENTO E SOLLEVAMENTO ACQUE

IMMOBILI RESIDENZIALI

-ROMA-

1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI	3

2. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE	3

2.1 Espletamento del servizio	3

2.2 Centrale Termica	3

2.3 Rete di distribuzione del gas	4

2.4 Strumentazione elettronica	4

2.5 Elettropompe di circolazione fluidi	4

2.6 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua calda, valvolame, rivestimenti e coibentazione.	5

2.7 Vasi di espansione	5

2.8 Termometri	5

2.9 Manometri	5

2.10 Termostati Ambiente	5

2.11 Sonde di temperatura e umidità	5

2.12 Collegamento a terra	5

2.13 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici	6

3. IMPIANTI POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE	6

# 1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti installati presso i complessi immobiliari ad uso residenziale oggetto dell’appalto, sono i seguenti:

Impianto di riscaldamento

- Via Gherardi, 60/62: 	 caldaia Biklim  PR1-4 pot.450kW – bruciatore CibUnigas P60 160/800 kW

- Lgt.Pietra Papa, 61/63: caldaia Riello RTQ 350 pot. 448 kW – bruciatore CibUnigas NG 550 160/570 kW

- Via Cavriglia 21		 caldaia Biklim mod. PRI

- Via Caviglia 25:		 caldaia Biklim mod. PR1 pot. 540 kW - bruciatore Riello  RS50TL

- Via Pienza 230		 caldaia Biklim mod. PR1 pot. 285 kW - bruciatore Cuenod C45

- Via Valmarana 68 A/B: caldaia Biklim mod. PR1 pot. 250 kW – bruciatore CibUnigas P60160/800 kW

- Via S. Martini 136/C:	 caldaia	Marchetti 192 pot.197kW - bruciatore CibUnigas NG350115/350 kW

Impianto di sollevamento acque nere

- Via Gherardi, 60/62: n.2 elettropompe Grundfos SE1.50 - 2.8kW

- Lgt.di Pietra Papa, 61/63: n.2 elettropompe Grundfos SE1.50 - 2.8kW

# 2. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE

#### 2.1 Espletamento del servizio

La gestione del servizio di riscaldamento si intende convezionalmente tra il 1° Novembre ed il 15 Aprile di ogni anni (zona D); salvo eventuali anticipi e/o proroghe. La durata di effettivo funzionamento degli impianti di riscaldamento è convezionalmente definita per 12 ore giornaliere, salvo diverse prescrizioni delle autorità competenti. L’eventuale frazionamento dell’orario giornaliero in due o più periodi è da concordare per garantire il miglior comfort ed il miglior rendimento. La gestione del servizio degli impianti di riscaldamento deve garantire in ogni locale dell’unità abitativa la temperatura di +20°C (+2° C) con temperatura esterna minima di –5°C, umidità relativa non inferiore a 45% (misurata al centro dei locali , all’altezza di cm. 160, con porte e finestre chiuse). Tale temperatura potrà subire variazione solo se intervengono precise disposizioni legislative in proposito. L’Inarcassa potrà qualsiasi momento compiere delle misurazioni delle temperature interne anche senza preavviso della Ditta e successivamente informarla circa i valori rilevati per invitarla eventualmente a modificare i parametri gestionali. Eventuali anticipi o proroghe del servizio, determinate da particolari condizioni climatiche ed autorizzate dalle autorità competenti, sono comunicate dall’Inarcassa alla Ditta che ne prende atto e provvede al funzionamento degli impianti.

Nell’ambito della gestione complessiva dell’impianto dovrà inoltre prevedere l’installazione di apposito cartello posto all’esterno della centrale termica, in posizione ben visibile riportante:

- L’indicazione del periodo annuale d’esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione;

- Generalità e domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione;

- Un recapito telefonico per eventuali chiamate di emergenza.

#### 2.2 Centrale Termica

Operazioni mensili:

- Taratura dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza, accertamento degli inserimenti automatici.

- Pulizia del diffusore, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche, delle spie di controllo della combustione dei bruciatori.

- Controllo dei valori di pressurizzazione della camera di combustione.

- Lubrificazione e pulizia degli ingranaggi, dei cuscinetti del ventilatore dell’aria comburente e di pressurizzazione.

- Ingrassaggio e lubrificazione dei cuscinetti del motore elettrico.

- Manutenzione di tutti gli organi di intercettazione del circuito di alimentazione del combustibile.

- Controllo del suppressore sulla linea del gas con particolare riguardo ai cuscinetti e sistemi di lubrificazione.

- Verifica della pressione di distribuzione del gas, dei pressostati di esercizio e di sicurezza.

- Pulizia dei filtri a secco sulla linea di distribuzione del gas.

- Controllo degli organi di sicurezza e delle guarnizioni di tenuta dei condotti a gas della centrale di compressione.

- Invio di personale specializzato durante il normale orario di lavoro della società ad ogni giustificata richiesta per ripristinare il funzionamento della centrale termica in casi di interruzioni del servizio.

Operazioni trimestrali:

- Pulizia del focolare caldaia

- Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e di protezione dei bruciatori.

- Controllo e rilevazioni periodiche del rendimento di combustione, da effettuarsi con idonea strumentazione e annotazioni sul libro di centrale. In occasione di eventuali scostamenti di temperatura fumi allo scopo di ripristinare i previsti scambi termici e quindi i rendimenti di combustione da questi derivati, l’Assuntore deve effettuare la pulizia meccanica lato fiamma delle caldaie.

Operazioni annuali:

Verniciatura, in caso sia necessario, dei tubi di adduzione.

Operazioni di fine esercizio:

- Pulizia ed oliatura dei fasci tubieri (lato fumi) e delle casse fumi di ogni singolo generatore previa estrazione dei turbolatori;

- Pulizia, e lubrificazione dei bruciatori e protezione degli stessi mediante apposita copertura;

- Pulizia in tutte le sue parti del diffusore, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche, delle spie di controllo della combustione dei bruciatori;

- Verifica dello stato delle apparecchiature componenti la centrale termica verniciatura, in caso sia necessario, dei tubi di adduzione;

- Pulizia dei condotti fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e trasporto alle pubbliche discariche;

- Pulizia dei filtri a secco sulla linea di distribuzione del gas;

- Lubrificazione delle parti meccaniche delle pompe di circolazione e della parti dinamiche della apparecchiature della centrale termica;

- Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e di protezione dei bruciatori.

Operazioni di inizio esercizio:

- check-up e regolazione della combustione mediante verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni di analisi, conseguente regolazione delle apparecchiature componenti la centrale termica.

- Taratura dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza, accertamento degli inserimenti automatici, verifica e controllo delle tenute dei vasi di espansione.

#### 2.3 Rete di distribuzione del gas

Operazioni mensili:

Verifica organi di intercettazione.

Operazioni annuali:

Verifica stato e perdite tubazioni.

A vista

Tinteggiatura tubazione

#### 2.4 Strumentazione elettronica

Operazioni di cambio stagione:

- Pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio delle apparecchiature;

- Verifica dei circuiti elettrici e loro accessori quali relais, commutatori, pannelli, by-pass e comandi automatici;

- Verifica delle parti dei congegni meccanici, dei corpi molleggianti e dei diaframmi;

- Verifica degli elementi sensibili, ponti di misura, raccordi di misura e regolazione;

- Verifica degli organi di regolazione (potenziometri, contatti, regolatori, termostati).

#### 2.5 Elettropompe di circolazione fluidi

Operazioni mensili:

- Pulizia ed ingrassaggio;

- Verifica dei cuscinetti ed eventuale sostituzione;

- Verifica dei giunti parastrappi con eliminazione dei giochi;

- Verifica e tiraggio dei premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna e dell’organo di tenuta;

- Controllo della perdita di isolamento dei motori elettrici;

- Inversione periodica dell’utilizzo delle pompe per equilibrare lo stato d’uso.

Operazioni di cambio stagione:

- Controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti del motore elettrico per eliminare la rumorosità;

- Controllo del funzionamento e dell’assorbimento, pulizia e lubrificazione del motore elettrico;

- Ripristino della verniciatura su pompe, tronchetti, volantini di manovra e supporti vari.

#### 2.6 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua calda, valvolame, rivestimenti e coibentazione.

Operazioni di cambio stagione:

- Controllo e mantenimento nel migliore stato funzionale di tutti i collettori e delle reti di distribuzione con eventuali interventi di saldature, ripristino e rifacimento dei rivestimenti coibenti;

- Verifica e controllo di funzionamento dei giunti flessibili e dei punti fissi con verniciatura protettiva antiruggine;

- Mantenimento nel migliore stato d’uso di tutti i rivestimenti termici.

Operazioni di inizio stagione invernale:

Verniciatura e mantenimento nel miglior stato d’uso di tutte le strutture portanti e delle reti di distribuzione.

Operazioni annuali:

Riverniciatura, con colori convenzionali per le reti, dei rivestimenti termici.

#### 2.7 Vasi di espansione

Operazioni mensili

Impianto a vaso aperto:

- controllo e verifica periodica funzionamento del tubo di carico e di sicurezza troppo pieno;

- controllo e verifica del galleggiante, eventuale sostituzione.

Impianto a vaso chiuso:

- controllo e verifica periodica della pressione lato aria e controllo integrità membrana di separazione aria/acqua.

- Controllo e verifica indicatori di livello, se presenti;

- Controllo e verifica del pressostato, se presente.

#### 2.8 Termometri

Operazioni mensili

Verifica che i valori misurati corrispondano ai dati di progetto.

Operazioni trimestrali

Controllo valori misurati con termometro a campione con registrazione dei dati.

#### 2.9 Manometri

Operazioni trimestrali

Controllo valori misurati e tarature con strumenti campione.

#### 2.10 Termostati Ambiente

Operazioni trimestrali

Verifica efficienza ed ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

#### 2.11 Sonde di temperatura e umidità

Operazioni trimestrali

Verifica efficienza ed ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

#### 2.12 Collegamento a terra

Operazioni mensili

1. Verifica dei collegamenti di terra delle masse metalliche;

2. Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

Operazioni trimestrali

Serraggio dei collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

#### 2.13 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici

Operazioni trimestrali:

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio dei telesalvamotori, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

### 3. IMPIANTI POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE

All’atto della presa incarico degli impianti e durante la gestione del servizio di manutenzione ordinaria, a cadenza regolare, l’Assuntore è tenuto ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale.

###### a) Manutenzioni previste

Operazioni bimestrali

- controllo, con prove manuali, delle pompe sommergibili per il sollevamento delle acque nere, per accertarne il funzionamento ed il corretto defluire dei liquami dalla vasca di raccolta alla fognatura principale

- Controllo funzionale dei flussostati

- Controllo del corretto funzionamento dei galleggianti

- Verifica isolamento delle parti elettriche

- Verifica portata pompe immerse

- Ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

Operazioni trimestrali:

Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti di sollevamento

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

Operazione annuale

- svuotamento meccanico e pulizia della cisterna di accumulo delle acque nere, compreso asportazione mediante raschiatura ed allontanamento dei fanghi e degli altri materiali detritici depositati sul fondo e sulle pareti (importo noleggio autospurgo e trasporto a discarica autorizzata compreso nel canone);

- pulizia dei filtri, dei galleggianti e di tutti i dispositivi per il comando automatico delle pompe di sollevamento;

- pulizia e verifica della corretta alimentazione e funzionamento delle pompe per il sollevamento e l’imbocco in fogna delle acque nere;

- controllo della tenuta meccanica tramite il livello dell’olio. Sostituzione olio delle elettropompe;

- verifica  della tenuta stagna dei pressacavi;

- controllo usura della girante , del corpo pompa, l’albero di rotazione, cuscinetti etc;

- Pulizia corpi illuminanti, parabole e vetri

Operazioni a vista

Sostituzione dei tubi fluorescenti, reattori o starter  esauriti dei locali di installazione