Allegato 2

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE IMMOBILIARE

UFFICIO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL PROGRAMMA

PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

DEGLI IMPIANTI  DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO ED INVERNALE E DELLA CENTRALE IDRICA

DI VIA SALARIA, 229 –ROMA.

1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI	3

2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO-INVERNALE	4

2.1 Espletamento del servizio	4

2.2 Centrale Termica	4

2.2.1 Impianto di addolcimento acque	5

2.2.2 Rete di distribuzione del gas	5

2.3 Gruppi frigoriferi	5

2.4 Unità Trattamento d’aria (UTA)	6

2.5 Mobiletti fan-coils	6

2.6 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria	7

2.7 Strumentazione elettronica	7

2.8 Elettropompe di circolazione fluidi	7

2.9 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua (refrigerata e di condensa), valvolame, rivestimenti e coibentazione.	8

2.10 Canali di mandata e ripresa, bocchette, rivestimenti afonici.	8

2.11 Torri Evaporative

2.12 Torrini estrazione aria	8

2.13 Vasi di espansione	8

2.14 Termometri	8

2.15 Manometri	8

2.16 Serrande tagliafuoco e di regolazione	9

2.17 Termostati Ambiente	9

2.18 Sonde di temperatura e umidità	9

2.19 Collegamento a terra	9

2.20 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici	9

2.21 Impianti di estrazione aria	9

3. IMPIANTI AUTONOMI	9

4. CENTRALE IDRICA	10

5. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE DATORE DI LAVORO ED APPALTATORE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	10

# 1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti installati presso il complesso immobiliare di Via Salaria, 229 oggetto dell’appalto, sono i seguenti:

Impianto di condizionamento estivo-invernale Pal. A, e B

Centrale termica

- Generatori di calore: n. 2 marca Biasi mod. 600 potenza 697,7 kW cadauno

- Bruciatori. N.2  marca Baltur mod. BGN 100P Campo di funzionamento kW 280/895caldaie

- Combustibile: gas metano

Impianto di condizionamento

- n. 2 Gruppi frigo marca York mod. Y CAM 450S/N 128783

- n. 1 Gruppo frigo marca AERMEC mod. NRL0550

UTA

- palazzina A: marca Sital Clima mod. CTS 07

- palazzina A: marca AERMEC mod. NCD 10

- palazzina A: marca     mod.

- palazzina B: Marca Aermec mod. CAD 8;

- palazzina B: Marca FAST mod. FE 20;

- palazzina B: Marca FAST mod. FE 28.

Fan colils

- palazzina A: n. 95 fan-coils marca York mod. YFC tipo YAC 3UI3S

- palazzina A (V° piano) : n.       fan-coils marca               mod.

- palazzina B: n. 102 fan coils marca Aermec mod. FCX

- palazzina B: (IV° piano)  n. 24 fan coils marca Rhoss mod. BRIO EV MVP 30

Unità a pompe di calore a funzionamento autonomo Pal. B

Sala C.E.D.(piano terra)

- n.3 Liebert Hiross mod. 6GUA

- n.5 Sanyo mod. SAP-CRV246EH

- n.1  Mistubushi

Sala C.E.D.(piano - 1)

- n.4 Unità interna EMERSON mod. M 29 DA

- n.2 Unità interna EMERSON mod. S 07 DA

- n.2 Condensante Esterna Remota HIROSS HPA

- n.2 Condensante Esterna Remota HIROSS HCE-HBE

- N.1 Recuperatore di Callore SANYO CFR/O

- N.1 Condizionatore SPLIT SYSTEM SANYO SAP FTCR124 EH (locale batterie piano –2)

5° piano

- n.1 AERMEC da 14.000BTU/h (sala fotocopie).

- n.2 RIELLO FRC-E/H 30 (sala consiglio)

- n.1 MIEKIP da 9000 BTU/h e n.1 MIEKIP da 12000 BTU/h (stanza 506)

- N.2 SANYO INVERTER

4° piano

- n.2 MITSUBISHI MFZ KA

- N.2 RHOSS  H PUMP THAE Y 117

Locale U.P.S 1

- n.1 Riello CCS-E Split;

- n.1 LG 12.000 BTU.

Locale Locale macchine ascensori

- n.1 ZEPHIR 12.000 BTU/h

Centrale Idrica

- n. 1 serbatoio di accumulo  marca idrorame da 1.500 lt

- n. 1 serbatoio pressurizzato  marca idrorame da 1.500 lt

- n. 2 elettropompe marca idrorame potenza 3HP tipo MCA 303/C

- n. 2 elettropompe marca Dab potenza 2 HP ( a servizio impianto idrico per bocchette UNI 45)

- n.2 polmoni marca Varem mod. Plus (a servizio impianto idrico per bocchette UNI 45)

I servizi di manutenzione richiesti per tali impianti sono i seguenti:

- Conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto termico e di condizionamento;

- Manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento autonomi;

- Manutenzione ordinaria della centrale idrica.

# 2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO-INVERNALE

#### 2.1 Espletamento del servizio

Fatta salva la durata effettiva del contratto, per ogni anno solare il servizio si intende compreso come segue:

- per il condizionamento estivo fra il 1° maggio e il 30 settembre (salvo proroghe come da necessità locali o indicazioni ricevute dall’Inarcassa);

- per il riscaldamento invernale fra il 1° Novembre e il 15 aprile (salvo proroghe concesse dalle autorità locali).

Per la gestione degli impianti è richiesta la presenza giornaliera di un tecnico sul posto abilitato alla conduzione, secondo i seguenti orari:

- periodo invernale:	dalle ore 8,00 alle ore 19,00 – (sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00)

- periodo estivo:	dalle ore 8,00 alle ore 19,00 -  ( sabato escluso)

L’accensione e lo spegnimento degli impianti avverrà alle date che verranno comunicate dall’Inarcassa con riferimento alla commutazione stagionale degli orari, nel rispetto di leggi e/o ordinanze comunali, con preavviso di tre giornate.

La temperatura degli ambienti (misurata al centro dei locali, all’altezza di cm 160, con porte e finestre chiuse) durante gli orari feriali di funzionamento, fatte salve comprovate cause di forza maggiore, dovrà essere:

- nel periodo di riscaldamento: + 20° C (+/-1) con temperatura esterna massima di –5° C e umidità inferiore al 45%;

- nel periodo di condizionamento:+ 26° C (+/-1) con temperatura esterna minima di 32° C e umidità fra il 50 e 55% e comunque con una differenza di temperatura interna – esterna pari al massimo a 6 gradi C.

Tali temperature devono essere garantite tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 19,00.

Il sabato feriale, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, l’Assuntore, salvo diverse indicazioni da parte della committente, dovrà mantenere al minimo le temperature di riscaldamento/condizionamento della sola Palazzina B (sede) e dell’ufficio postale e provvedere alla disattivazione del riscaldamento/condizionamento della palazzina A .

Su richiesta dell’ufficio tecnico della Direzione Immobiliare, la ditta dovrà garantire:

- il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, le stesse temperature ambiente dei giorni feriali;

- l’attivazione del servizio di riscaldamento/condizionamento anche alle restanti palazzine A e C.

- nel pomeriggio del sabato feriale e nei giorni festivi,  garantire, nel periodo invernale, un servizio ridotto antigelo.

L’accensione e lo spegnimento degli impianti di climatizzazione estivo-invernale deve essere garantito da idonea apparecchiatura automatica a funzionamento ciclico orario e settimanale.

#### 2.2 Centrale Termica

Operazioni mensili:

- Taratura dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza, accertamento degli inserimenti automatici.

- Pulizia del diffusore, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche, delle spie di controllo della combustione dei bruciatori.

- Controllo dei valori di pressurizzazione della camera di combustione.

- Lubrificazione e pulizia degli ingranaggi, dei cuscinetti del ventilatore dell’aria comburente e di pressurizzazione.

- Ingrassaggio e lubrificazione dei cuscinetti del motore elettrico.

- Manutenzione di tutti gli organi di intercettazione del circuito di alimentazione del combustibile.

- Controllo del suppressore sulla linea del gas con particolare riguardo ai cuscinetti e sistemi di lubrificazione.

- Verifica della pressione di distribuzione del gas, dei pressostati di esercizio e di sicurezza.

- Pulizia dei filtri a secco sulla linea di distribuzione del gas.

- Controllo degli organi di sicurezza e delle guarnizioni di tenuta dei condotti a gas della centrale di compressione.

Operazioni trimestrali:

- Pulizia del focolare caldaia

- Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e di protezione dei bruciatori.

- Controllo e rilevazioni periodiche del rendimento di combustione, da effettuarsi con idonea strumentazione e annotazioni sul libro di centrale. In occasione di eventuali scostamenti di temperatura fumi allo scopo di ripristinare i previsti scambi termici e quindi i rendimenti di combustione da questi derivati, l’Assuntore deve effettuare la pulizia meccanica lato fiamma delle caldaie.

Operazioni annuali:

Verniciatura, in caso sia necessario, dei tubi di adduzione.

Operazioni di fine esercizio:

- Pulizia ed oliatura dei fasci tubieri (lato fumi) e delle casse fumi di ogni singolo generatore previa estrazione dei turbolatori;

- Pulizia, e lubrificazione dei bruciatori e protezione degli stessi mediante apposita copertura;

- Pulizia in tutte le sue parti del diffusore, degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche, delle spie di controllo della combustione dei bruciatori;

- Verifica dello stato delle apparecchiature componenti la centrale termica verniciatura, in caso sia necessario, dei tubi di adduzione;

- Pulizia dei condotti fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e trasporto alle pubbliche discariche;

- Pulizia dei filtri a secco sulla linea di distribuzione del gas;

- Lubrificazione delle parti meccaniche delle pompe di circolazione e della parti dinamiche della apparecchiature della centrale termica;

- Controllo e sostituzione di eventuali parti avariate del quadro elettrico di comando e di protezione dei bruciatori.

Operazioni di inizio esercizio:

- check-up e regolazione della combustione mediante verifica delle condizioni di funzionamento a mezzo di idonee strumentazioni di analisi, conseguente regolazione delle apparecchiature componenti la centrale termica.

- Taratura dei pressostati e termostati di lavoro e di sicurezza, accertamento degli inserimenti automatici, verifica e controllo delle tenute dei vasi di espansione.

#### 2.2.1 Impianto di addolcimento acque

Operazioni mensili:

- Verifica durezza acqua;

- Verifica funzionamento addolcitore con pulizia contenitore sali ed eventuale integrazione degli stessi.

Operazioni annuali:

Pulizia serbatoio con reintegro rigenerante.

#### 2.2.2 Rete di distribuzione del gas

Operazioni mensili:

Verifica organi di intercettazione.

Operazioni annuali:

Verifica stato e perdite tubazioni.

A vista

Tinteggiatura tubazione

#### 2.3 Gruppi frigoriferi

Operazioni mensili:

- Controllo pressione olio ed eventuale rabbocco;

- Controllo pressione (alta-bassa) dei circuiti di refrigerazione ed eventuale ricarica di gas freon;

- Verifica efficienza resistenze di riscaldamento carter olio;

- Verifica passaggio freon da specula e individuazione di eventuali tracce di umidità;

- Verifica taratura termostati, valvole di sicurezza e pressostati di funzionamento;

- Verifica efficienza flussostato.

Operazioni bimestrali:

- Verifica assorbimento di tutti i motori elettrici sulle tre fasi;

- Verifica stato batteria di condensazione;

- Rilievo temperature acqua/aria andate e ritorno;

- Controllo stato materiale termofonoassorbente;

- Ricerca di perdite dai circuiti frigoriferi.

Operazioni di cambio stagione:

  - Pulizia e scovolatura meccanica e/o chimica se necessaria;

  - Controllo e prove di intervento su tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine;

  - Pulizia della batteria di condensazione e del ventilatore di raffreddamento;

  - Sostituzione dei filtri del circuito dell’olio, spurgo del circuito, lubrificazione dello stesso e controllo di espansione delle valvole termostatiche;

  - Ingrassaggio generale dei cuscinetti e/o sostituzione ove necessario;

  - Operazioni necessarie al buon mantenimento della funzionalità e della conservazione delle macchine.

#### 2.4 Unità Trattamento d’aria (UTA)

Operazioni mensili:

- Controllo del funzionamento e lubrificazione delle serrande di presa d’aria esterna di riciclo e di espulsione;

- Pulizia e/o sostituzione di tutti i filtri secondo le modalità di seguito descritte;

- Controllo, pulizia e disincrostazione della rampa di umidificazione, pulizia degli ugelli recuperati con la rotazione;

- Mantenimento di esercizio dell’alimentazione della vasca di umidificazione e del carico diretto;

- Controllo dello sfioro dell’acqua dell’alimentazione della vasca di umidificazione;

- Tenuta in esercizio e operazioni manutentive alle pompe di circolazione dell’acqua  di umidificazione;

- Verifica di funzionamento, pulizia, riparazione dei motori elettrici, ventilatori di mandata e ricircolo;

- Controllo dell’assorbimento elettrico dei motori medesimi;

- Pulizia, lubrificazione, controllo, tenuta in esercizio di tute le valvole elettroniche per la regolazione delle batterie;

- Controllo, tenuta in esercizio, regolazione, rifacimento dei premistoppa, valvolame vario.

Operazioni trimestrali:

- Pulizia e tenuta in esercizio degli alberi giranti dei ventilatori e relativa verniciatura;

- Controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta delle portine di ispezione delle unità.

Operazioni semestrali:

- Pulizia esterna di tutte le batterie (pre riscaldamento, raffreddamento, post riscaldamento) mediante soffiatura di aria compressa e spazzolatura;

- Controllo sfogo dell’aria e scarico della condensa delle batterie calde e fredde.

Operazioni di inizio stagione invernale:

- Sostituzione al banco di ugelli e guarnizioni di tenuta;

- Pulizia e disincrostazione dei bacini di raccolta dell’acqua di umidificazione e trattamento dei medesimi con vernici idrorepellenti;

- Riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate ed arruginite con appropriate vernici;

- Verifica, pulizia ed eventuale sostituzione dei raccordi antivibranti interni ed esterni;

- Verifica delle guarnizioni dei cassoni dei condizionatori e delle relative guarnizioni di assemblaggio.

Operazioni di fine stagione invernale:

Pulizia dell’apparato della sezione di umidificazione qualora le condizioni ambientali non ne richiedano il funzionamento.

Operazioni annuali:

- Controllo dei giunti antivibranti montati sul premente delle pompe di umidificazione per accertarne l’efficienza;

- Pulizia, raschiatura, disincrostazione e riverniciatura della totale superficie interna delle sezioni di umidificazione dei condizionatori, dei separatori di gocce e di tutte le parti metalliche in genere.

#### 2.5 Mobiletti fan-coils

Operazioni mensili:

- Controllo dei mobiletti a pavimento, a parete e/o in controsoffitto, previo smontaggio delle pannellature, pulizia dei filtri, pulizia delle batterie, controllo, lubrificazione e tenuta in esercizio dei motorini dei ventilatori e loro sostituzione eventuale;

- Controllo di efficienza degli scarichi di condensa e rifacimento dei premistoppa della rubinetteria di intercettazione;

- Controllo ed eventuale sostituzione degli organi di tenuta delle valvole;

- Rimontaggio delle pannellature asportate per lo svolgimento delle predette operazioni.

Operazioni bimestrali:

Controllo delle valvole e dei detentori a doppio regolazione e controllo delle valvole di regolazione automatica e delle temperature e dei flussostati.

#### 2.6 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria

Tutti i filtri facenti parti dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e delle apparecchiature facenti parte dello stesso (UTA, fan-coils, etc ) una volta sostituiti con altri puliti, verranno ricoverati in apposito locale per la loro rigenerazione, preparazione, lavaggio e successiva sostituzione (al riguardo si predisporrà l’esistenza di un sufficiente numero di filtri dalle appropriate dimensioni per consentire la logica rotazione). I filtri forniti devono avere idonee caratteristiche per l’ultizzo fatto. Ogni filtro dovrà essere pulito con cadenza mensile caratterizzata dalle seguenti fasi sequenziali:

- Rimozione dello sporco e dei residui grossolani

Essa viene effettuata tramite l’aspirazione dello sporco grossolano con idonea apparecchiatura al fine di rimuovere polvere e quant’altro che potrebbero interferire con le operazioni seguenti.

- Detersione con idoneo prodotto sgrassante

Ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. I prodotti schiumogeni, capaci di produrre una schiuma densa in grado di aderire alle superfici verticali per tutto il tempo necessario a far agire i prodotti chimici che contiene, devono essere utilizzati secondo  le istruzioni e le indicazioni del produttore.

La scelta dei prodotti deve tener conto delle esclusioni formulate dal produttore, in quanto non tutti i detersivi sono adatti per tutti i materiali e per tutti i tipi di sporco.

- Risciacquo con acqua calda alla temperatura di 50-55 °C

Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua calda dovrà garantire l’allontanamento delle ultime tracce di sporco, che potrebbe ridurre l’efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione.

- Disinfezione

Con Amuchina (ipoclorito di sodio) o prodotti tipo Lysoform (sali di ammonio quaternari) o Varechina (ipoclorito di sodio) in quantità indicate dalle tabelle del produttore  allegata. Il prodotto deve essere impiegato a spruzzo o nebulizzato.

- Risciacquo con acqua alla temperatura di rete .

Dopo la disinfezione viene effettuato un terzo e completo risciacquo: ciò affinchè i prodotti chimici utilizzati non possano contaminare i filtri.

- Aspirazione

Aspirazione dei filtri con idonea apparecchiatura al fine di limitare il deposito di acqua sugli stessi

- Asciugatura

Esposizione dei filtri su appositi sostegni in camera chiusa ed asciugatura forzata tramite apparecchiature ventil convettori o simili producenti aria calda.

I filtri devono essere di classe Eurovent EU7 a monte delle UTA e ulteriori filtri di classe EU8/199 a valle di dette unità. Sui sistemi di ripresa dell’aria devono essere installati filtri almeno di classe EU7. Le date relative all’avvenuta esecuzione delle operazioni mensili di pulizia dei filtri devono essere riportate nel Registro di Controllo delle Operazioni di Manutenzione Periodica redatto dall’impresa.

Inarcassa senza alcun preavviso eseguirà a sue spese una verifica della pulizia dei filtri (UTA, fan coils , etc.) mediante prelievo a tampone eseguito da laboratorio abilitato. Nel caso in cui dall’esito della verifica si rilevassero presenze di cariche Microbiche oltre le soglie di sicurezza dovute ad una cattiva esecuzione della pulizia dei filtri, l’associazione chiederà alla ditta di procedere ad una nuova pulizia dei filtri e si riserverà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, all’escussione del deposito cauzionale ed al risarcimento del danno superiore, come stabilito dal presente capitolato.

#### 2.7 Strumentazione elettronica

Operazioni di cambio stagione:

- Pulizia, lubrificazione ed ingrassaggio delle apparecchiature;

- Verifica dei circuiti elettrici e loro accessori quali relais, commutatori, pannelli, by-pass e comandi automatici;

- Verifica delle parti dei congegni meccanici, dei corpi molleggianti e dei diaframmi;

- Verifica degli elementi sensibili, ponti di misura, raccordi di misura e regolazione;

- Verifica degli organi di regolazione (potenziometri, contatti, regolatori, termostati).

#### 2.8 Elettropompe di circolazione fluidi

Operazioni mensili:

- Pulizia ed ingrassaggio;

- Verifica dei cuscinetti ed eventuale sostituzione;

- Verifica dei giunti parastrappi con eliminazione dei giochi;

- Verifica e tiraggio dei premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna e dell’organo di tenuta;

- Controllo della perdita di isolamento dei motori elettrici;

- Inversione periodica dell’utilizzo delle pompe per equilibrare lo stato d’uso.

Operazioni di cambio stagione:

- Controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti del motore elettrico per eliminare la rumorosità;

- Controllo del funzionamento e dell’assorbimento, pulizia e lubrificazione del motore elettrico;

- Ripristino della verniciatura su pompe, tronchetti, volantini di manovra e supporti vari.

#### 2.9 Collettori, tubazioni, reti di distribuzione dell’acqua (refrigerata e di condensa), valvolame, rivestimenti e coibentazione.

Operazioni di cambio stagione:

- Controllo e mantenimento nel migliore stato funzionale di tutti i collettori e delle reti di distribuzione con eventuali interventi di saldature, ripristino e rifacimento dei rivestimenti coibenti;

- Verifica e controllo di funzionamento dei giunti flessibili e dei punti fissi con verniciatura protettiva antiruggine;

- Mantenimento nel migliore stato d’uso di tutti i rivestimenti termici.

Operazioni di inizio stagione invernale:

Verniciatura e mantenimento nel miglior stato d’uso di tutte le strutture portanti e delle reti di distribuzione.

Operazioni annuali:

Riverniciatura, con colori convenzionali per le reti, dei rivestimenti termici.

#### 2.10 Canali di mandata e ripresa, bocchette, rivestimenti afonici.

Operazioni di cambio stagione:

- Pulizia e spolveratura di tutti i canali di centrale visibili;

- Controllo dell’efficienza dei giunti elastici di accoppiamento ai condizionatori;

- Controllo dello staffaggio a sostegno delle canalizzazioni;

- Pulizia delle bocchette di mandata e ripresa dei vari canali;

- Controllo dello stato di rivestimento esterno dei condotti in lamiera;

- Controllo del funzionamento delle serrande tagliafuoco con lubrificazione dei perni ossidati delle stesse.

Operazioni annuali:

Riverniciatura protettiva nei colori convenzionali.

#### 2.11 Torrini estrazione aria

Operazioni mensili

- Controllo assorbimento motori elettrici sulle tre fasi;

- Controllo lubrificazione organi in movimento;

- Verifica taratura relè termico;

- Pulizia involucro esterno con idonei prodotti.

Operazioni trimestrali

- Verifica dello stato della struttura;

- Verifica funzionalità serrande di regolazione.

#### 2.12 Vasi di espansione

Operazioni mensili

Impianto a vaso aperto:

- controllo e verifica periodica funzionamento del tubo di carico e di sicurezza troppo pieno;

- controllo e verifica del galleggiante, eventuale sostituzione.

Impianto a vaso chiuso:

- controllo e verifica periodica della pressione lato aria e controllo integrità membrana di separazione aria/acqua.

- Controllo e verifica indicatori di livello, se presenti;

- Controllo e verifica del pressostato, se presente.

#### 2.13 Termometri

Operazioni mensili

Verifica che i valori misurati corrispondano ai dati di progetto.

Operazioni trimestrali

Controllo valori misurati con termometro a campione con registrazione dei dati.

#### 2.14 Manometri

Operazioni trimestrali

Controllo valori misurati e tarature con strumenti campione.

#### 2.15 Serrande tagliafuoco e di regolazione

Operazioni mensili

Verifica efficienza con lubrificazione generale guide, leverismi, etc.

Riapertura delle serrande tagliafuoco nei canali di ripresa dell’aria, qualora per qualsiasi motivo ne avvenisse automaticamente la chiusura.

#### 2.16 Termostati Ambiente

Operazioni trimestrali

Verifica efficienza ed ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

#### 2.17 Sonde di temperatura e umidità

Operazioni trimestrali

Verifica efficienza ed ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

#### 2.18 Collegamento a terra

Operazioni mensili

1. Verifica dei collegamenti di terra delle masse metalliche;

2. Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

Operazioni trimestrali

Serraggio dei collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

#### 2.19 Quadri elettrici e sinottici a servizio degli impianti tecnologici

Operazioni trimestrali:

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio dei telesalvamotori, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

#### 2.20 Impianti di estrazione aria

A titolo indicativo e non esaustivo, per tali impianti si intendono quelli installati presso servizi igienici, locali tecnici, sale riunioni, zone filtro, etc.

Operazioni mensili

Manutenzione ordinaria e preventiva dei ventilatori tipo vortice e/o casse ventilanti degli impianti di estrazione aria e degli altri componenti annessi. In particolare per le casse ventilanti eseguire i seguenti controlli:

- Controllo tensione cinghie;

- Controllo lubrificazione organi in movimento;

- Controllo assorbimento dei motori elettrici;

- Verifica stato lamiere;

- Pulitura interna da polveri con prodotti idonei.

# 3. IMPIANTI CDZ AUTONOMI

Operazioni mensili

a) Gruppo frigorifero

- Controllo eventuali perdite di gas con lampada centrifuga ed eliminazione;

- Controllo corretto assorbimento compressori e ventilatori;

- Pulizia  della batteria del condensatore ad aria in tubo di rame con alettatura in alluminio.

b) Mobiletti fan-coils/split

- Controllo dei mobiletti/split previo smontaggio delle pannellature, pulizia dei filtri, pulizia delle batterie, controllo, lubrificazione e tenuta in esercizio dei motorini dei ventilatori;

- Taratura termoregolazione;

- Verifica allineamenti ventilatori assiali;

- Rimontaggio delle pannellature asportate per lo svolgimento delle predette operazioni: i filtri sostituiti verranno presi dalla Ditta per la loro rigenerazione, pulizia e successiva sostituzione (al riguardo si predisporrà l'esistenza di un sufficiente numero di filtri dalle appropriate dimensioni per consentire la logica rotazione trimestrale)

- Pulizia dei filtri con le stesse modalità sopradescritte per impianto centralizzato.

# 4. CENTRALE IDRICA

All’atto della presa in consegna degli impianti e durante la gestione del servizio di manutenzione ordinaria, a cadenza regolare, l’Assuntore è tenuto ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori della centrale.

Operazioni mensili

- Controllo di tutte le condutture, saracinesche, valvole, manometri, pressostati ecc. del circuito all’interno della centrale;

- Controllo olio con eventuale rabbocco del gruppo autoclave;

- Controllo di tutte le apparecchiature facenti parte dell’impianto autoclave;

- Prova e controllo dell’efficienza delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza, sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate del quadro elettrico a servizio della centrale;

- Controllo perdite dei serbatoi

Operazioni trimestrali

- Verifica dei collegamenti di terra delle masse metalliche;

- Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

- Serraggio dei collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature.

- Manutenzione ordinaria e preventiva dei quadri elettrici, ovvero, delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio dei telesalvamotori, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio);

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati;

- Prova e controllo dell’efficienza degli interruttori di comando, controllo funzionamento sicurezza, pulsanti marcia/arresto, interruttori di potenza, cablaggio, commutatori;

- Tenuta in efficienza con sostituzione di parti e lampade di segnalazione avariate e dei circuiti di segnalazione visiva;

- Pulizia interna dei quadri elettrici con aspirapolvere ed immissione di aria compressa;

- Interventi di emergenza per la regolare continuità.

Operazioni annuali:

Pulizia interna dei serbatoi con idonei disinfettanti

Ogni intervento di qualsiasi natura, anche se non specificatamente indicato occorrente per  la conservazione e funzionamento degli impianti.

# 5. ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE DATORE DI LAVORO ED APPALTATORE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Per il complesso immobiliare di Via Salaria, sede di Inarcassa, per la tipologia del servizio appaltato, è prevista la presenza giornaliera di un tecnico dell’appaltatore.

Tale presenza determina una sovrapposizione contemporanea di attività lavorative tra il tecnico dell’impresa il personale della Committenza ed altri lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi a cui sono state appaltate altre attività di manutenzione.

Per quanto sopra è fatto obbligo ad Inarcassa, in qualità di datore di lavoro committente, promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26  del D.Lgs. 81/2008, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). Tale documento è allegato al presente contratto di appalto.

Ai fini della redazione del suddetto documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. I lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano, pertanto l’impresa dovrà comunicare ad Inarcassa, entro e non oltre sette giorni  dalla comunicazione dell’affidamento del contratto di appalto, il nominativo della persona delegata a collaborare con la Committente per l’elaborazione del DUVRI. Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 14/11/2007 è esclusa dalla valutazione dei rischi di interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi dalla stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. Inarcassa provvederà a consegnare all’Assuntore copia del Piano di Emergenza ed Evacuazione al fine di fornire al personale dell’Impresa presente nei locali della Committente:

- le norme di comportamento da osservare nell’esecuzione di particolari lavori (es. saldature, etc,)  e delle relative autorizzazioni da richiedere ad Inarcassa

- le procedure relative alla gestione ed alla segnalazione dei casi di emergenza incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..