Allegato 4

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE IMMOBILIARE

UFFICIO TECNICO

SPECIFICHE TECNICHE

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA

DI VIA CRESCENZIO - ROMA

1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI	3

2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO	3

3. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE ESTIVO-INVERNALE	3

3.1 Gruppo frigorifero	3

3.2 Unità interne a parete (split)	3

3.3 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria	3

3.4 Collegamento a terra	4

3.5 Quadri elettrico e dispositivo di controllo a distanza dell’impianto	4

4. IMPIANTO DI AUTONOMO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA	4

4. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4

4.1.2 Documentazione dell’impianto	4

4.1.3 Esame a vista del locale di installazione	5

4.1.4 Esame a vista dei canali da fumo	5

4.1.5 Controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione	5

4.1.6 Misurazione in opera del rendimento di combustione	5

4.1.7 Controllo e manutenzione	5

4.1.8 Rapporto di controllo e di manutenzione	5

4.2 RESPONSABILITA’ DELL’ASSUNTORE	6

4.3 COMPITI DELL’ASSUNTORE	6

# 1. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

Gli impianti installati presso l’immobile di Via Crescenzio, 16, int. 8 – Roma, oggetto dell’appalto dono i seguenti:

Impianto di condizionamento estivo- invernale

- n.2  DAIKIN FVX 35AZVMB

- n.5 Split

Impianto di riscaldamento autonomo e produzione acqua sanitaria

- caldaia a metano marca Biase potenza 28KW.

- n.2 corpi radianti.

# 2. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN APPALTO

Fatta salva la durata effettiva del contratto, per ogni anno solare il servizio di condizionamento centralizzato si intende compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre (salvo proroghe come da necessità locali), mentre quello di riscaldamento fra il 15 ottobre e il 15 aprile (salvo proroghe concesse dalle autorità locali). Per la gestione degli impianti non è richiesta la presenza giornaliera di un tecnico.

Su richiesta dell’ufficio tecnico della Direzione Immobiliare, la ditta dovrà garantire il servizio di reperibilità 24h su 24, 365 giorni l’anno.

Le visite saranno programmata dall’Assuntore con congruo anticipo. Inarcassa ha la facoltà di richiederne lo spostamento purché la richiesta sia fatta con almeno due giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata per la visita. Inarcassa garantisce il libero accesso al luogo di installazione degli impianti.

# 3. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A POMPA DI CALORE ESTIVO-INVERNALE

## 3.1 Gruppo frigorifero

Operazioni annuali

- Controllo eventuali perdite di gas con lampada centrifuga ed eliminazione

- Controllo corretto assorbimento compressori e ventilatori

- Pulizia  della batteria del condensatore ad aria in tubo di rame con alettatura in alluminio.

## 3.2 Unità interne a parete (split)

Operazioni annuali

- Controllo dei mobiletti previo smontaggio delle pannellature, pulizia dei filtri, pulizia delle batterie, controllo, lubrificazione e tenuta in esercizio dei motorini dei ventilatori;

- Taratura termoregolazione;

- Verifica allineamenti ventilatori assiali;

- Pulizia filtri.

## 3.3 Pulizia filtri per la depurazione dell’aria

Operazioni annuali

Ogni filtro dovrà essere pulito secondo le seguenti modalità:

- rimozione dello sporco e dei residui grossolani

Essa viene effettuata tramite l’aspirazione dello sporco grossolano con idonea apparecchiatura al fine di rimuovere polvere e quant’altro che potrebbero interferire con le operazioni seguenti.

- detersione con idoneo prodotto sgrassante

Ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. I prodotti schiumogeni, capaci di produrre una schiuma densa in grado di aderire alle superfici verticali per tutto il tempo necessario a far agire i prodotti chimici che contiene, devono essere utilizzati secondo  le istruzioni e le indicazioni del produttore.

La scelta dei prodotti deve tener conto delle esclusioni formulate dal produttore, in quanto non tutti i detersivi sono adatti per tutti i materiali e per tutti i tipi di sporco.

- risciacquo con acqua calda alla temperatura di 50-55 °C

Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua calda dovrà garantire l’allontanamento delle ultime tracce di sporco, che potrebbe ridurre l’efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione

- disinfezione con Amuchina (ipoclorito di sodio) o prodotti tipo Lysoform (sali di ammonio quaternari) o Varechina (ipoclorito di sodio) in quantità indicate dalle tabelle del produttore  allegata. Il prodotto deve essere impiegato a spruzzo o nebulizzato.

- risciacquo con acqua alla temperatura di rete .

Dopo la disinfezione viene effettuato un terzo e completo risciacquo: ciò affinchè i prodotti chimici utilizzati non possano contaminare i filtri.

- aspirazione

Aspirazione dei filtri con idonea apparecchiatura al fine di limitare il deposito di acqua sugli stessi

- asciugatura

Asciugatura forzata tramite apparecchiature producenti aria calda.

Per i filtri verificare i dati contenuti nei libretti degli apparati.

Inarcassa senza alcun preavviso eseguirà a sue spese una verifica della pulizia dei filtri  mediante prelievo a tampone eseguito da laboratorio abilitato. Nel caso in cui dall’esito della verifica si rilevassero presenze di cariche Microbiche oltre le soglie di sicurezza dovute ad una cattiva esecuzione della pulizia dei filtri, l’associazione chiederà alla ditta di procedere ad una nuova pulizia dei filtri e si riserverà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, all’escussione del deposito cauzionale ed al risarcimento del danno superiore, come stabilito dal capitolato di appalto.

## 3.4 Collegamento a terra

Operazioni annuali

1. Verifica e serraggio dei collegamenti di terra delle masse metalliche

2. Verifica collegamenti  a terra delle macchine e delle apparecchiature

## 3.5 Quadri elettrico e dispositivo di controllo a distanza dell’impianto

Operazioni annuali

- Manutenzione ordinaria e preventiva delle apparecchiature di comando, protezione e sicurezza con smontaggio, verifica delle condizioni e sostituzione dei contatti, bobine e pari di ricambio (operazioni continuative ad impianto fuori servizio).

- Controllo connessioni, serraggio morsetterie, taratura dei relais termici e prove di intervento con sostituzione dei relais starati.

# 4. IMPIANTO DI AUTONOMO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA

## 4. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’Impresa deve redigere ed aggiornare la documentazione ed eseguire le operazioni di manutenzione previste per gli impianti individuali di potenza inferiore ai 35 kW dalla norma UNI 10436/96. A titolo indicativo e non esaustivo, all’atto della prima visita l’Assuntore deve procedere ad eseguire quanto indicato nei seguenti punti.

## 4.1.2 Documentazione dell’impianto

L’Assuntore deve prendere visione della seguente documentazione

a) Dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’Impresa installatrice (per impianti realizzati o ristrutturati dopo il 13.03.1990) o documento equivalente per impianti realizzati antecedentemente al 13.03.1990, “scheda di presentazione dei risultati” Appendice F del D.P.R. 13/05/98 n° 218 .

b) Libretto di impianto aggiornato secondo il D.M. 17/03/2003 e s.m.i..

c) Libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio.

La mancanza di tali documenti deve essere comunicata ad Inarcassa entro e non oltre cinque giorni consecutivi dalla data della visita. L’Impresa è comunque tenuta, in assenza della documentazione di cui sopra, a redigere il libretto di impianto.

## 4.1.3 Esame a vista del locale di installazione

Verifica dell’idoneità del locale in relazione al tipo di apparecchio installato, secondo quanto previsto dalle norme tecniche specifiche e dalle prescrizioni di leggi vigenti in materia.

Deve essere accertato che:

a) La ventilazione del locale sia adeguata

b) Le aperture di ventilazione devono essere libere da qualsiasi ostacolo che impedisca il libero afflusso dell’aria.

## 4.1.4 Esame a vista dei canali da fumo

a) Il percorso e le sezioni dei tratti verticali e suborizzontali e le pendenze dai canali da fumo, siano corrette

b) Non devono esserci segni di deterioramento

c) Non devono esserci serrande o dispositivi di intercettazione o regolazione

## 4.1.5 Controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione

a) verifica perdite dei prodotti della combustione dai canali da fumo

b) verifica idoneità dello scarico del camino singolo o della canna collettiva ramificata o direttamente all’esterno.

Inoltre per apparecchi di tipo B verificare:

a) il tiraggio corretto durante il normale funzionamento dell’apparecchio

b) che non vi sia rigurgito dei prodotti della combustione anche durante il funzionamento di eventuali elettroventilatori esistenti nello stesso locale.

## 4.1.6 Misurazione in opera del rendimento di combustione

Effettuare la misurazione del rendimento di combustione, la prova e i limiti delle emissioni devono essere secondo le prescrizioni della norma UNI 10389.

## 4.1.7 Controllo e manutenzione

Operazioni annuali

Eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le modalità e periodicità previste dal costruttore e riportate nel libretto di uso e manutenzione facente parte integrante dell’apparecchio.

In assenza di indicazioni specifiche o in caso di accertata impossibilità di disporre del libretto di uso e manutenzione, devono essere effettuate almeno le seguenti operazioni:

- Pulizia dello scambiatore lato fumi

- Pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota

- Verifica visiva sul dispositivo di rompitiraggio antivento, di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione

- Controllo della regolarità dell’accensione e del funzionamento

- Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell’apparecchio

- Verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza, se l’apparecchio dispone di punti prova allo scopo previsti e seguendo le procedure indicate dal costruttore

- Verifica visiva dell’assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai e suoi raccordi

- Controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza relativa all’acqua, non sia ostruito

- Negli impianti a vaso di espansione chiuso verifica che la pressione statica dell’impianto sia corretta

- Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo all’acqua

- Regolazione della portata termica, se necessari

- Controllo della funzionalità dell’apparecchio con segnalazione o sostituzione di componenti eventualmente non funzionanti;

- Controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale;

- Controllo allacciamento elettrico conforme al libretto istruzioni;

- Verifica visiva che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi e/o cortocircuitati

## 4.1.8 Rapporto di controllo e di manutenzione

Al termine delle operazioni di controllo e/o manutenzione deve essere redatto un rapporto scritto da rilasciare all’incaricato di Inarcassa o a chi per esso il quale ne deve confermare per iscritto il ricevimento.

## 4.2 RESPONSABILITA’ DELL’ASSUNTORE

Alla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre il 30 Maggio, e successivamente con cadenza annuale, l’impresa  utilizzando idonee attrezzature effettuerà i seguenti controlli previsti dall’allegato L, comma 5, lett. B del D.lgs. 311/2006 che modifica il D.lgs. 192/05:

- temperatura fumi

- temperatura ambiente

- O2 (%)

- CO2 (%)

- n. di Bacharach ( n°)

- CO (%)

- Perdita del calore sensibile(%)

- Rendimento di combustione a potenzialità nominale (%)

A fine intervento riporta i risultati sul libretto d’impianto previsto dalla normativa. L’impresa rilascia nel contempo copia del rapporto di prova di cui alla norma UNI 10389.

L’impresa con l’assunzione del ruolo di terzo Responsabile,  redige la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato L. comma 15. lett. B del D.lgs. 311/2006 che modifica il D.lgs. 192/05.

## 4.3 COMPITI DELL’ASSUNTORE

L’Impresa  eseguirà le operazioni di manutenzione, di cui al D.lgs. n. 192/05 e s.m.i. e secondo le norme le norme UNI – CIG e CEI in vigore alla data di esecuzione degli interventi e comunque a regola d’arte.

Si impegna a garantire l’esecuzione dei servizi in proprio senza ricorso al subappalto, se non previa autorizzazione dell’Inarcassa. Tutti i componenti dell’impianto, ai quali il generatore di calore è in qualche modo collegato, devono essere mantenuti ed utilizzati nel rispetto delle normative vigenti. L’Impresa si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità e/o a causa di normative di nuova emanazione. Se nel periodo di durata del contratto l’Impresa rileva che il generatore di calore non sia in grado di raggiungere il rendimento di combustione minimo previsto dall’allegato G del D.lgs. 311/2006 che modifica il D.lgs. 192/05 e nonostante le opportune operazioni se ne renda necessaria la sostituzione, comunica tale necessità all’Inarcassa secondo le modalità rappresentate nel nel presente capitolato di appalto. A fine di ogni intervento l’IMPRESA comunicherà all’Inarcassa l’esito del controllo e compilerà il Libretto di Impianto.

L’IMPRESA avrà cura, inoltre,  di redigere in triplice copia, di cui una da allegare al Libretto di Impianto, il Rapporto Tecnico di Controllo secondo il modello previsto dalla normativa vigente, completo in ogni sua parte, con timbro e firma dell’IMPRESA, recante  un  numero identificativo e progressivo e controfirmato dall’incaricato di Inarcassa.

L’IMPRESA, entro cinque giorni consecutivi dalla redazione del Rapporto tecnico di controllo, in nome e per conto dell’Inarcassa che verrà sgravata di ogni responsabilità al riguardo,  si assume l’obbligo di provvedere al versamento dell’onere ridotto e di trasmettere all’Ente preposto ai controlli degli impianti termici  il Rapporto tecnico di controllo completo della verifica del rendimento di  combustione, secondo le modalità stabilite dall’Ente stesso. L’impresa sarà rimborsata a presentazione del bollettino di attestazione di avvenuto versamento.